КНИГА 2

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на „Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв, 148, ж.к. Балик”, изпълняван по ОП „Регионално развитие 2007-2013”

СЪДЪРЖАНИЕ:

1	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	5

1.1	Данни за Възложителя	5

1.2	Основание за възлагане на проекта	5

1.3	Институционална рамка	5

1.4	Ключова информация за проект Проект № BG161PO001-1.1.11-017  „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”	6

2	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	7

2.1	Част Архитектура	7

2.2	Част Електро инсталации	8

2.3	Част ОВИ	12

2.4	ВиК	13

2.5	Част Ландшафтна архитектура и вертикална планировка	14

3	Изисквания към технологията на изпълнение на основните строително – монтажни работи	16

3.1	Кофражни работи:	16

3.2	Армировъчни работи:	16

3.3	Бетонови работи	16

3.4	Дограма	17

3.5	Топлоизолация	17

3.6	Хидроизолация	18

3.7	Вътрешни мазилки	19

3.8	Бояджийски работи	19

3.9	ВиК Инсталации	19

3.10	Oблицовки и настилки от гранитогрес	20

3.11	Цименто-пясъчна замазка	20

3.12	Окачени тавани	20

3.13	Вътрешни врати	21

3.14	Брави и строителен обков	21

3.15	Стоманени конструкции	21

3.16	Тенекеджийски работи	22

3.17	Ел. инсталации	22

4	ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА	24

4.1	Организация на работа	24

4.2	Приемане  и измерване на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи	24

4.2.1	Мерни  единици	24

4.2.2	Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.	24

4.2.3	Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи.	25

5	ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ	26

5.1	Основни допускания	26

5.2	Идентифицирани рискове	26

6	НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	27

7	Допълнителни изисквания	Грешка! Показалецът не е дефиниран.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

ДВ                                      Държавен вестник

ДДУИ 			Дом за деца с умствена изостаналост

ДДФУ 			Дом за деца с физически увреждания

ДМСГД                             Дом за медико –социални грижи за деца

ЕС                                        Европейски съюз

ИА                                       Изпълнителна агенция

МРРБ                                 Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството

ОПРР                                  Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г

УПИ                                    Урегулиран поземлен имот

ЦНСТ                                 Център за настаняване от семеен тип

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Данни за Възложителя

Община Балчик

Област Добрич

Гр.Балчик, пл. „21 – ви септември” № 6

Тел.: + 359 0579 72070

Факс: + 359 0579 74117

e-mail: mayor@balchik.bg

www.balchik.bg

## Основание за възлагане на проекта

С цел допринасяне пряко за процеса на деинституционализация на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа и настанени в ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД и за постигане на целите на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”,  община Балчик кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

За изпълнение на договор № BG161PO001/1.1-12/2011/017 „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”, община Балчик следва да изгради и обзаведе напълно нов ЦНСТ, в който ще имат възможност да се настанят 12 + 2 деца от институции.

В тази връзка Община Балчик е необходимо да извърши избор на Изпълнител за изпълнението на строително-монтажните работи на горепосочения обект.

## Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки и във връзка с възлагането на дейност, предвидена в Проект № BG161PO001-1.1.11-0017 „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”, изпълняван в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и съфинансиран от правителството на РБългария.

Ролята на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.” е да предложи набор от интегрирани мерки, които да допринесат за постигане на дългосрочните цели за развитие на страната, като същевременно включват и териториалните фактори на растежа. Оперативна програма „Регионално развитие” е изготвена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съгласно методология, прилагаща основните принципи на политиката за сближаване на ЕС, следвайки изискванията на чл. 10 и 11 от Регламент на Съвета (EС) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., относно процеса на програмиране и партньорство. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално - осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии. Спефицична цел на Операция 1.1 „Социална инфраструктура” е да се осигури подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии.

Управляващ орган на ОПРР е Главна дирекция  „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Управляващият орган носи отговорност за управлението на ОПРР, съгласно Регламент (ЕО)№ 1083/2006г.

Договарящ орган на ОПРР - Управляващият орган е и Договарящ орган, по смисъла на ПМС №121/2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, (обн. ДВ, бр.45/07 г.).

Комитет за наблюдение на ОПРР одобрява критериите за избор на операции по ОПРР, осъществява наблюдение, одобрява корективни мерки и други функции, произтичащи от Регламент (ЕО) 1083/2006г. и ПМС №182 / 21.07.2006 г.

- Сертифициращ орган е Дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите. Съгласно чл. 61 от Регламент (ЕО) №1083/ 2006г., Сертифициращият орган е отговорен за сертифициране на разходите, извършени от бенефициентите.

- Одитен орган е ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите. Съгласно чл. 62 от Регламент (ЕО) №1083/ 2006г., Одитният орган е отговорен за извършване на одити, за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната програма.

Централно координационно звено е структурата, която координира и следи изпълнението на целите на НСРР в процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната. Функциите на структурата се изпълняват от дирекции „Програмиране на средствата от ЕС”, дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” и „Информация и системи за управление на средствата от ЕС”.

## Ключова информация за проект Проект № BG161PO001-1.1.11-017 „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”

Проект № BG161PO001-1.1.11-0017 „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик” цели подобряване качеството на живот и жизнената среда на деца над 3 год. и младежи с увреждания чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип за до 12+2 деца лишени от родителска грижа. Центърът ще представлява резидентна форма на грижи за деца, за които са изчерпани възможностите за осигуряване на семейна среда. В него те ще получат необходимата им ежедневна и индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Проектът на Община Балчик обхваща:

- Строително-монтажни работи, свързани с реализацията на Център за настаняване от семеен тип и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик, предмет на настоящата обществена поръчка

- Организация и управление на проект № BG161PO001-1.1.11-0017 чрез сформиране на екип, който ще извършва архивиране и документооборот, отчетност и мониторинг на проекта;

- Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане на новопостроения ЦНСТ, предмет на настоящата обществена поръчка;

- Строителен надзор;

- Провеждане на мерките за визуализация;

- Одит;

- Авторски надзор;

# ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат реализирани всички строително- монтажни работи, предвидени в обхвата на настоящия инвестиционен проект.

## Част Архитектура

Общо описание на постройката

Центърът за настаняване от семеен тип ще бъде с капацитет 14 деца (12 деца от специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност). Местоположението на ЦНСТ е подбрано така, че да бъде съобразено с функционалните изисквания и стандарти за изграждане на материалната база за настаняване на деца с увреждания. Сградата се намира в гр. Балчик, УПИ III, кв.148, ж.к. Балик и представлява едноетажна, широкоплощна, разположена максимално в северна посока постройка, на 3 м. от уличните регулационни линии. В обемнопространствено  отношение, сградата се състои от три тела – средно, по-високо с двускатен покрив и симетрично разположени две по-ниски тела с едноскатни покриви. Входът се намира от северната страна, а за паркиране има изграден уличен паркинг.

Сградата се намира в район, застроен с панелни жилищни блокове, които след санирането придобиват по-пъстра съвременна визия. Архитектурата на ЦНСТ съответства на новоизградените сгради в близост и хармонизира на околната среда в района. Въпреки ограничените размери на имота – само 1150 кв.м., при застроена площ 507.5 кв.м. са осигурени 46% озеленени площи,  оформени като градини. Сградата е проектирана на един етаж, без стъпала, като е осигурена пълна достъпност за хора в неравностойно положение.

ЦНСТ е изграден в достъпна архитектурна среда, като са избегнати оживени и шумни места с голям трафик на хора и превозни средства, осигурена е транспортна инфраструктура - обособена улична мрежа и тротоари за пешеходци. В близост до ЦНСТ се намира спирка на обществен транспорт, осигурена е също и здравна инфраструктура: близост (около 15 мин. пеша) до място за оказване на до болнична медицинска помощ и неотложна медицинска помощ. Съгласно изискванията на Методическо ръководство за центрове за настаняване от семеен тип на Държавна агенция за закрила на детето е осигурена и образователна инфраструктура: в близост до сградата на новоизградения ЦНСТ се намира детска градина и училище.

Вътрешното разположение на помещенията осигурява домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните. Сградата на ЦНСТ за 14 деца е решена на три групи, които имат известна самостоятелност и лесен и осигурен достъп до общите за всички помещения – обща трапезария с горно осветление, кухня, пералня и складови помещения, стаи за дежурен възпитател,  администрация и WC за персонала. Всяка група е обособена като самостоятелно жилище с 3 спални помещения, баня, коридор и дневна. Остъклените вътрешни врати и витрини осигуряват лесно наблюдение от страна на персонала на обитателите и възможност за лесен достъп до всяко помещение.

Архитектурното решение предвижда само източно, южно и  западно изложение на спалните помещения, дневната и трапезарията. Организацията на вътрешното пространство на сградата гарантира лично пространство и лични вещи на обитателите в ЦНСТ. Две от спалните за двама са проектирани с по две врати и позволяват разделяне на две единични спални при осигуряване на пълна достъпност.  В стаите са обособени отделни кътове за осигуряване  самостоятелност на обитателите. Помещенията осигуряват комфорт и на деца с двигателни увреждания, като са осигурени условия, които позволяват самостоятелност в придвижването и преместването.

Кухненското помещение е решено като голяма домашна кухня. Уредите са така разположени, че да позволяват участието на децата в готвенето или наблюдаване на процеса. Баните и санитарните помещения са осигурени с подвижни душове и терморегулатори, които регулират топлината на водата, парапети, които позволяват самостоятелност и сигурност за ползвателите, допълнителна кушетка, за обслужване на децата, които са несамостоятелни и с проблеми в придвижването.

Специфично описание на постройката

Предвидената сграда е монолитна със стоманобетонна скелетна конструкция.

Външните стени са тухлени, изпълнени от 3/8 керамични тухли с кухини  – 25 см, от външна страна да се положи топлоизолационна система включваща топлоизолация – XPS /EPS 10 см, шпакловка с армираща PVC мрежа и минерална мазилка.

Подът е с плаваща армирана циментова замазка положена върху 5 см. XPS, подова керамика и ламинат.

Всички стени са боядисани с латекс, с изключение на санитарните възли, които са облицовани с фаянс и влагоустойчив латекс.

Таваните са окачени с гипскартон и боядисани с бял латекс.

Покривите са едно и дву-скатни с керемиди, дървена конструкция, топлоизолация - минерална вата 15 см. Външните стени и стрехите в покривната част са облицовани с Винилна обшивка тип САЙДИНГ.

Външната дограма е PVC прозорци, алуминиеви врати с прекъснат термомост-цвят бяло.

Вътрешните врати са плътни - фурнировани.

## Част Електро инсталации

1. Ел.табла и захранващи линии

Изчислителната мощност на шините на ГРТ е 50 kW.

Едновременната мощност на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик” е определена съгласно чл.244 ал.(1) и ал.(2) табл.26 от НУЕУЕЛ/2004 г.

Присъединяването на Центърa за настаняване от семеен тип към електрическата мрежа на E.ОN ще се изпълни, като се монтира нов кабелен шкаф на границата на имота, а за измерване на електрическата енергия, консумирана от Центърa за настаняване от семеен тип ще се монтира ново табло, монтирано до новия кабелен шкаф. Настоящият проект третира монтажа и доставката на табло ТЕПО и кабелната линия от ТЕПО до ГРТ сграда на Центърa за настаняване от семеен тип. Останалите условия от предварителния договор се изпълняват от E.ON.

Новата кабелната линия се полага в изкоп с дълбочина 0,8 м, заедно с кабелите за захранване на дворното осветление. ТЕПО е заземено със самостоятелна заземителна уредба. От табло ТЕПО до табло ГРТ се полага кабел САВТ 4х50 мм2 в изкоп и тръбна система от PVC Ǿ110, съгласно указанията на чертежите.

Кабелите са избрани по токово натоварване и проверени на допустим спад на напрежение, видно от чертеж 4. Под кабела се предвижда направа на пясъчно легло с дебелина 10 см, както и пясъчна посипка също с дебелина 10 см. Предназначението на пясъчния слой е да подобри охлаждането на кабела. Върху кабелите се посипва пласт от пресята пръст с дебелина 0,35 м и върху насипа се поставя предупредителна лента от подходяща синтетична материя. Кабелният изкоп се дозасипва с чиста пръст, която се трамбова на пластове по 15-20 см, след което се възстановява съответното външно покритие.

Предвидени са и защитни заземления, с комплектни заземителни уредби.

Техническият ръководител на част Електро трябва да дава указания на място за необходимите отвори и заложени инсталации, положени тръби и заземителни шини в конструкцията още при започване на бетоновите работи.

В ел.таблата е предвидена примерна ел. апаратура, но схемите могат да се реализират с всяка друга отговаряща на спецификацията и действащите стандарти.

Във всяко от таблата е предвидено място за резервна апаратура 30 %.

За захранване на електрическите консуматори в сградата е приета схема TN-S.

Захранващите линии се изпълняват в следните цветове на отделните жила: черен, черен, кафяв, син, жълтозелен. Проводникът/жилото за защитно повторно зануляване е жълтозелен

2. Външно осветление – осветлението на двора на изпълнява функция и на дежурно охранно осветление. Сградата на Центъра за настаняване от семеен тип е II категория по отношение на СФЗ Охранителното осветление осигурява осветяване и възможност за наблюдение на целия обект, оградата, дворните пространства и отделните части на сградата и техните фасади. Постигнатата осветеност е около 5 lx и позволява наблюдение с просто око, като подбраните светлоизточници позволяват осигуряване номиналната изисквана осветеност за време не повече от 15 s от момента на включване.

Свободно-стоящите осветителни тела се монтират на метало-тръбни стълбчета с височина 3 м, като кабелната линия се полага на разстояние 0,2 м навътре от тревните площи и настилки

За постигане на нормената осветеност са подбрани осветителни тела с натриеви лампи високо налягане 70W IP 65.

Захранването и управление на външното осветление става от главното ел.табло. Избрани са кабеловидни проводници тип СВТ, положени в изкоп или изтеглени в тръби, при преминаването им в твърди настилки. Управлението е предвидено да се реализира като полунощно и целонощно през 1 стълб с часовникови релета. Кабелните линии са изчислени по допустим спад на напрежение и проверени по токово натоварване. Сеченията на захранващите линии са нанесени на чертеж 4/6. Вътре във всяко стълбче се монтират автоматични предпазители 20 А, а за разклоненията на кабелната линия са предвидени кабелни кутии тип К-35, които се монтират открито на стълбчето.

При изпълнение на кабелните линии за външното осветление да се спазват указанията, посочени за изпълнение на кабела НН за ГРТ (т.1 от записката)

3. Осветителни инсталации - Вътрешните осветителни инсталации ще бъдат изпълнени с осветителни тела с луминесцентни лампи и електронна ПРА, (електронен баласт), в съответствие със заданието на Възложителя.

В санитарните възли, помещението - пералня и в складовете ще се монтират лум.осветителни тела 1х18/1х36 W с капаци, влаго- и прахозащитени със степен на защита  най-малко IP 44..

Осветителната инсталация в спалните, дневните, административните помещения  и в коридорите ще бъде изпълнена с луминисцентни осветителни тела с огледална оптика и капаци, В съответствие с изискванията на чл.24 ал.4 от Наредба 3/2007 за здравните изисквания към сгради с такива функции, всички осветителни тела са с капаци.

Работното осветление по принцип гарантира степента на зрителен комфорт при работа в помещенията и ще се захранва от нормалната шина на таблата. След приключване на работния ден част от общото работно осветление  в коридорите и общите площи остава в режим на ползване  дежурно охранно осветление.

Управлението на осветлението в коридорите се управлява от лихт-бутони през импулсно реле и се захранва от ГРТ.

Инсталацията за осветление се изпълнява с ПВВМ скрито, а контактите за общи нужди се захранват с линии СВТ 3х2,5 мм2, изтеглени в гофрирани тръби Ø23 мм.

Ключовете се монтират на височина Н=1,20 м от готов под, а контактите – на височина 1,50 м от готов под, освен ако друго не е означено на чертежа.

Всички контакти в помешенията за спане и дневните се комплектоват със защитни капачки.

Вертикалните проводници трябва да се полагат на около 15 cм до вратите, а хоризонталните – на 30 cм под тавана.

Дежурно осветление - се проектира, съгласно изискванията на Наредбата № 7/08.06.98 г. за системите за физическа охрана на строежите и се изпълнява само по изричното желание на ползвателя/собственика. Същото е част от общото осветление и се командва по начина, описан за общото осветление. Наличието и броя на дежурните осветителни тела ще се определят от експлоатацията. Всички осветители са включени към дежурната шина на таблата, което позволява гъвкавост и избор на дежурните осветители.

Аварийно евакуационно осветление – същото се предвижда с осветителни тела с вграден акумулатор с време на разряд 60 мин. монтирани по пътя на евакуация, в санитарно-хигиенните помещения и на всички изходи.

Аварийното евакуационно осветление е предвидено над вратите на всички спални и дневни, в коридорите и на изходите на всички коридорите в съответствие с чл.55 от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г и EN 1838 – Light and lighting – emergency lighting или еквивалентен. Осветителните тела се монтират на височина 2 м и над вратите.

Инсталацията се изпълнява с проводници СВТ в гофрирани тръби скрито по стените.

4. Силова инсталация – Обхваща захранването съгласно технологичните изисквания на консуматорите, предвидени в проектите по части ОВ и ВиК.

Вентилаторите в санитарните възли се управляват от втората серия на ключа за осветление. За отопление са предвидени електрически радиатори, които се захранват с линии СВТ 3х2,5 мм2 и са на твъда връзка (по задание от част ОВ).

За бойлера е предвидено бойлерно табло.

Инсталацията за захранване на контактите и технологичните съоръжения в кухнята и, пералнята ще се изпълни със СВТ, със сечения, посочени в работните чертежи.

За захранване на помпите на соларната система за топла вода са предвидени самостоятелни изводи със СВТ 3х1,5мм2. Захранващи линии са предвидени и за температурните релета на всички кранове, които се изпълняват с ШКПЛ 3х1,5мм2, съгласно изискването на доставчика.

Силнотокова мрежа, обслужваща работните места (контакти в дневните и помещения Администрация и Дежурен възпитател,  обхваща компютърните консуматори, захранени от нормалната шина на таблата – по 2бр. на работно място. Контактната система ще се изпълнява с трипроводна линия  СВТ 3х2,5 мм2, изтеглен в гофрирани тръби, скрито под мазилката. Желателно е да се монтират  в обща рамка с тези за структурното окабеляване (2 бр. RJ 45).

5. Телефонна инсталация и инсталация за Интернет – Съгласно заданието за проектиране, сградата трябва да е оборудвана с домофон, телефонен пост и да е осигурена с интернет-връзка. Телефонната и Интернет инсталации се предвижда да се изпълни с проводници S/FTP cat.5 4*2*0,55 мм2, изтеглени в гофрирани тръби по стените на помещенията. Предвидения за полагане инсталационен кабел е S/FTP 4x2x0.55 mm Cat. 5 с изолация тип LSZH.

Терминирането на хоризонталните медни кабели за пренос на ДАННИ става в екранирани медни конектори RJ 45, Категория 5 по стандарта EIA/TIA 568В или еквивалентен. Конекторите трябва да позволяват монтаж в комуникационните розетки. Всяко място в дневните и помещения Администрация и Дежурен възпитател ще се обслужва от комуникационни розетки 1xRJ45/s+1хRJ 45 (телефон+Интернет).

Предлаганото решение обединява монтажа на телефонни контакти и Интернет розетките в обща рамка, с оглед ползването на телефон и Интернет във всички дневни и помещение Администрация и стаята на Възпитателя. Телефонните контакти и Интернет розетките са тип RJ 45, в обикновена конзола и се монтират на височина H=0,65 м от готов под.

6. Звънчево-домофонна инсталация – Съгласно заданието за проектиране, сградата трябва да е оборудвана с домофон, телефонен пост и да е осигурена с интернет-връзка Инсталацията ще се изпъни с проводници СВТ и UTP cat.5 в тръби, скрито под мазилката. Предвижда се да се монтират: звънчево-домофоннo таблo с домофонeн говорител и с 1 брой звънчев бутон –на входа на сградата. В помещение Администрация, над главния вход на сградата и в стаята на Възпитателя ще се монтират - звънец и домофонна гарнитура

7. Кабелна телевизия - предвидена е инсталация за кабелна телевизия, която позволява на местен доставчик да въведе в сградата сигнал, чрез кабел, който ще се свърже към разводката, която започва от входа на сградата. С кабелната разводка вътре в помещенията, се предвиждат по 1 бр. излази, в дневните, помещение Администрация и стаята на Възпитателя. Инсталацията за кабелна TV е предвидена с кабел РК-75. Инсталацията се изпълнява по начина, описан за останалите силови и слаботокови инсталации.

8. Повиквателна система - Повикването се извършва от бутон ( мобилен или монтиран на стена / в WC ). Повикването се индицира ( през усилвател на сигнала ) на дисплей, а оттам чрез предавател с голямо покритие и на пейджър в цифров вид "xxxx" ( пр. "0301" = стая 03 легло 01 ).  При натискане на бутона за повикване то се индицира чрез светлинна индикация и чрез двукратно прозвъняване на дисплея и на пейджъра ( + вибрация ). Зачистването на дисплея и на пейджъра е възможно само от мястото на повикването, чрез специален вграден нулиращ бутон в повикващия бутон, като актът на нулиране се индицира отново на пейджъра . Всяко ново повикване се индицира с приоритет спрямо вече постъпилите. Системата е с отворена конфигурация и може свободно да се добавят елементи ( например да се добавят дисплеи и пейджъри ). Бутоните работят с батерии 12V с живот около 1 год. Системата работи на отворена радио-честота за Европа 433MHz с безопасно излъчване. В инсталационно отношение – окабеляване се предвижда за захранване 220 V усилвателите и LED индикаторите, което се реализира с кабел СВТ 3х1,5 мм2 изтеглен в гофр.тр. 23 мм скрито от ГРТ

9. Мълниезащитна инсталация – се предвижда да се изпълни с 4 бр. пръти с височина 2,50 м. Връзката между отделните пръти и части на сградата се изпълнява AlMgSi 0,5 на държачи от неръждаема стомана с клема. Връзката между отделните елементи на соларните панели и мълниезащитната инсталация се реализира с ПВА 2 – 25мм2 изтеглен в метален шлаух открито.

Към мълниезащитната мрежа ще се свържат всички метални обшивки по покрива, вентилатори, комини. Токоотводите ще се изпълнят от поцинкована шина 25/3 предварително заложена в конструкциони части /колони/ и стигат до комплектни заземителни уредби.

Контролните съединители се монтират на височина H=1,50 м от кота проектен терен, съгласно указанията на чертежите; заземителните уредби се изпълняват с 2 бр. поцинковани тръби 2 1/2” с дължина 3 м. Съпротивлението на защитното заземление на Мълнизащитната инсталация не трябва да превишава 20 ома

В близост до всяко табло ще се монтира по 1 бр. прахов пожарогасител по 6 л на стойка.

## Част ОВИ

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Отоплението на жилищните помещения, административните помещения, входа, трапезарията, дневните, кухнята и сервизните помещения е решено по следния начин:

За отоплителни тела се залагат електрически радиатори конвекторен тип с програмируем термостат с височина 440 мм.

Те ще се монтират на указаните в графичната част места.

Електрическите радиатори конвекторен тип с програмируем термостат притежават нагревател – алуминиев моноблок – тих, програмируем електронен термостат с точност ± 0,1 º С, 4 режима на работа, защита срещу водни пръски - подходящ за мокри помещения и автоматична термична защита.

Електрическите конвекторни радиатори ще се монтират на твърда връзка с електрозахранването.

ВАКУУМНО-ТРЪБНА СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ

За покриване нуждите от топлинна енергия за подгряване на водата за БГВ през лятото е предвидена вакуумно-тръбна слънчева инсталация, състоящи се от 2 броя колектори с полезна абсорбираща повърхност 3,6 м2 всеки, достатъчни да загреят водата в бойлера за БГВ – комбиниран 300 литра. Слънчевите колектори ще се монтират на покрива на специална конструкция. Топлата вода от тях ще захранва водата в бойлера за БГВ, а когато няма достатъчно слънце,  ще се включва автоматично ел. нагревател.

Слънчевата инсталация е окомплектована с помпена група, която включва циркулационна помпа, разширителен съд и предпазна и регулираща арматура.

СМУКАТЕЛНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПЕРАЛНЯ И СКЛАДОВЕ

В сервизните помещения, в пералнята и складовете се предвиждат смукателни системи, състоящи се от осеви  стенни  вентилатори  за мокри помещения, снабдени  с обратна клапа,  и PVC въздуховоди. Изхвърлянето на отработения въздух става над покрив. Включването на вентилаторите  ще става с отделен ключ.

Предвидени са единични изпитания на вентилаторите.

АБСОРБАТОРИ НАД ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ

Над готварските  печки в кухнята  ще се предвидят абсорбатори. Изхвърлянето на отработения въздух става над покрив.

ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА

Топлинният коефициент  Q на сградата  по прил.9 от НАРЕДБА № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е 100 Kwh/m². Площта на сградата е 507,5 м². Съгласно табл.14 към Глава IX от от същата Наредба за помещения с площ до 300 м2 не се изискват мерки за отвеждане на дим и топлина.

## Част ВиК

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Общото изчислено оразмерително водно количество за ЦНСТ е qmax.сек.общо =3,09 л/с

За обекта външно противопожарно водоснабдяване е осигурено от най-близкия противопожарен хидрант на селищната водопроводна мрежа.

Предвижда се противопожарно водоснабдяване чрез ПК.

Приема се водопроводно отклонение след ВШ да се изпълни от полипропиленови тръби PPR с диаметър 63 скорост V=1,49л/с и загуби I=0,0439 м/м’.

Водоснабдяването на къщата ще се осъществява от уличен водопровод PЕ-HD Ø250. От него , чрез водовземна скоба (EO 250/ 2’’) ще се изпълни сградно водопроводно отклонение РР Ø63 с възходящ наклон не по-малък от 0.005 към водомерната шахта. На тротоара е предвиден ТСК 2”. След влизането в парцела , на 0.45м от уличната регулация , ще се изгради водомерната шахта ( по детайл ) , в която ще се развие водомерния възел.

Изпълнението на водопроводната инсталация е предвидено да е от полипропиленови тръби PPR20 , PPR25 , PPR32, PPR63 и фитинги за тях. Хоризонталните участъци по възлите се топлоизолират и развиват по стените, скрити в мазилката. В местата на преминаване на водопровода по пода е предвидено тръбите да се положат в гофре в подовата замазка.

Топла вода ще се подава от комбиниран бойлер 300л , разположен в котелното помещение.

Водопроводната мрежа , след приключване на монтажните работи , да се изпита на налягане Ризп=8,0кРа и да се дезинфектира с хлорамин.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Отпадните битово-фекални води от всички санитарни прибори в сградата ще се отвеждат чрез тръби PVC Ø 110 и PVC Ø 50 в хоризонтална канализация под плочата на кота ±0.00 и от там , чрез дебелостенни тръби PVC Ø 160д и PVC Ø 110д , ще се заустят в съществуващата улична канализация PE Ø 400 .

Вертикалните канализационни клонове се извеждат за вентилация над покрива , по тях за ревизия са предвидени ревизионни отвори.

Дъждовните води от покрива ще се отведат с водосточни тръби (с места по архитектурни чертежи) от дебелостенно PVC Ø 110 устойчиво на UV лъчи.

Подовите сифони в баните и тоалетните се предвиждат рогови ,а там където се включват в хоризонталната сградна канализационна мрежа –с долно отичане. В котелното помещение е предвиден ПС Ø 100.

Сградното канализационно отклонение се предвижда от PVC тръби Ø 200 с наклон и дължина съгласно чертежите, като включването е теме с теме.

## Част Ландшафтна архитектура и вертикална планировка

Обектът се намира в град Балчик, ж.к. „Балик”. Общата площ на имота е 1152 кв.м. Постигнатият процент на зелените площи е 46.  Вегетативните площи са 360 кв.м.

Концепцията за оформяне на прилежащото пространство  е изградена в съответствие с функцията на сградата като обект за настаняване от семеен тип, както и с предвидения капацитет – 14 деца. Спазени са следните изисквания:

- Създадени са възможности за провеждане на разнообразни занимания в откритото пространство – самостоятелна игра и игра в група, разходки и свободно придвижване, занимания с градинарство.

- Чрез оформяне на детска площадка с две зони, за деца с възрастови групи 0-3 год. и 3-12 год., са осигурени  възможности за монтиране на подходящи съоръжения за игра. При това са спазени изискванията на Наредба No 1 от 12.01.2009 год. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

- Зоната на озеленената площ, откритите площадки и съоръжения е над 40% от общата площ на терена;

- Осигурен е лесен и непосредствен контакт с природната среда;

- Насажденията от растителност са ситуирани така, че да се гарантира възможност за визуално проследяване на местоположението на децата;

- Оформянето позволява ползването на дворно пространство за безопасна игра както върху тревните площи така и върху запечатана  настилка от плочи;

- Осигурен е лесен достъп и преход и за деца със затруднена мобилност;

- Видовият състав на предложените растения е съобразен с изискванията за безопасна игрова среда;

С цел изолиране на дворното пространство, по периферията е предвиден жив  плет от вечнозелено птиче грозде. При ситуиране на дърветата е спазено изискването за минимално отстояние от границите на парцела.

Видовият състав на предвидените растения е съобразен с макро- и микроклиматичните условия. Даден е приоритет на иглолистните и красиво цъфтящи широколистни дървета. За перголите са предложени също цъфтящи катерливи растения.

За изграждане на градината се препоръчва да се използват стандартни средноразмерни фиданки от иглолистни (БДС 3125-83 или еквивалентен) и широколистни дървета (БДС 3126 -83 или еквивалентен) - контейнерни или с коренова бала и стандартни дребноразмерни храстови фиданки (БДС 3124-83 или еквивалентен) в контейнер или с коренова бала. Конкретното местоположение,  както и размерът на посадните места са показани в проекта. Трасирани са с оразмерителни линии.

Видът и обемът на работите за реализиране на озеленяването са дадени в количествената сметка. Препоръчва се спазване на всички стандартни технологии за засаждане на дървесно-храстова и тревисто-цветна растителност – размер на посадните места, нормите за внасяне на органични и минерални торове, начините за укрепване на растенията, нормите за поливане. Ако наличната почва не отговаря на стандартните изисквания за механичен състав, киселинност и съдържание на хранителни елементи, се препоръчва да се предприемат мерки за нейното подобряване или доставка на качествена почва. С цел предпазване на бъдещите тревни площи от плевели, върху терените за затревяване не се препоръчва внасяне на оборски органичен тор. При необходимост е по-добре да се използва торфен тор.

Вертикалната планировка на дворното пространство и алейната мрежа е съобразена с изградената улична мрежа. Наклоните са проектирани така, че падналото дъждовно водно количество да се отведе към тревните площи и съществуващите отводнителните решетки. Пешеходните алеи около сградата са с напречен наклон от 1%. За по-лесен достъп до сградата са предвидени подходящи наклони за хора в неравностойно положение.

# Изисквания към технологията на изпълнение на основните строително – монтажни работи

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти.

## Кофражни работи:

Кофражните форми трябва да осигуряват проектните размери и очертания на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За тази цел те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Кофражните форми се полагат върху носещи елементи – греди, стойки и заедно с тях трябва да образуват устойчива система. Кофражите трябва да бъдат инвентарни, пригодени за лесно и бързо монтиране и демонтиране при максимална възвращаемост.

## Армировъчни работи:

Армировката се изготвя във вид на уедрени елементи, облекчаващи транспортирането и монтирането на същата.Стоманата, използвана за армировка по външни показатели, трябва да отговаря на следните изисквания:

- да има чиста некорозирала повърхност, без полепнала кал, масло, боя и др. замърсявания;

- отклонения от овалността на прътите и размера на сечението им не трябва да превишават посочените в съответните стандарти;

- прътите трябва да бъдат прави. Остатъчната кривина не трябва да надвишава 6мм на 1лин.м.

- високоякостните стомани не трябва да имат ражда по повърхността на прътите, както и каквито и да било нарези, драскотини или други забележими дефекти.

За армировка на стоманобетонните конструкции се използва стомана отговаряща на БДС EN 10080:2005 или еквивалентен.

## Бетонови работи

За бетоновите и стоманобетоновите конструкции се употребява обикновен бетон с плътност от 2500 до 2200 кг/м3 съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 206-1:2002 или еквивалент. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В. За обикновен бетон с плътна структура и с плътни добавъчни материали – В7.5; В10; В12.5;В15; В20; В25; В30. Следва да отговаря на стандарт БДС EN 206-1/NA или еквивалент .

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарти: БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/НA:2008 или еквивалент.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетоновата смес, трябва да се извърши следното:

- почистване на кофражът и армировката;

- почиства се скалната основа;

- почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа  бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

По време на дъжд положеният бетон трябва  да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

## Дограма

Външните дограми да се изпълнят съгласно спецификацията на дограмите от Част Архитектура на проекта, от профили с прекъснат термомост (материал съгласно спецификацията), единичен стъклопакет – обща дебелина 24 мм. с аргон в камерното пространство, вътрешно стъкло – нискоемисийно (К стъкло);

Дограмата да отговаря на следните изисквания: за въздухопропускливост, съгласно БДС EN 1026 и БДС EN 12207 или еквивалент; за водонепропускливост, съгласно БДС EN 1027 и БДС EN 12208 или еквивалент; устойчивост на вятър, съгласно БДС EN 12210 и БДС EN 12211 или еквивалент.

Стъклопакетите да отговаря на БДС EN 1279-5:2005+A1:2009 или еквивалент.

Всички прозорци и врати да са придружени със сертификат за качество, което ще гарантира добрите му показатели - устойчивост на валежи и влага, топлонепропускливост, ветроустойчивост, шумоизолация и здравина на профилите и сглобката. Да отговарят минимум на клас RA6 за устойчивост на дъжд.

Не се допуска снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури.

Стъклата, които по време на експлоатацията са подложени на големи температурни деформации, с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в единият им край да се допуска свободно разширение. За стъкла по големи от 15х80 см, се използват гумени подложки.

Всички размери на дограмата се вземат задължително мярка от място.

## Топлоизолация

Полагат се следните топлоизолационни системи:

- По всички външни стени - топлоизол. с-ма EPS-F с плоскости от експандиран фасаден пенополистирол с дебелина 100 мм, включваща лепилен слой, платна ЕРS-F, армираща мрежа и шпакловка, универсален грунд, силикатна мазилка;

- По цокъл се полага топлоизол. с-ма XPS  с плоскости от екструдиран пенополистирол с дебелина 100 мм, включваща лепилен слой, платна XРS, армираща мрежа и шпакловка, универсален грунд, силикатна мазилка;

- По покрива - топлоизол. с-ма XPS с плоскости от екструдиран пенополистирол с дебелина 100 мм, включваща лепилен слой, плoскости XРS, PVC  фолио, 4 см армирана циментова замазка;

- Ръбохранители и капкоуловители за всички топлоизилациони системи.

Топлоизолационните изделия (плочи, платна) се лепят върху с лепилен слой, съгласно съответната технология на производителя. Употребяват се във въздушно сухо състояние. Повърхностите на конструкциите, които трябва да изолират, се почистват добре, изсушават и предпазват от влага, преди да започне полагането на топлоизолационния слой. При полагането на плочите трябва добре да лягат на основата и плътно да се допират една до друга. Плочите се полагат като се притискат се към основата като се съблюдава равнинността на готовия продукт. За закрепване се използват пластмасови крепежни елементи (дюбели) – 6 бр./м2, съгласно техниката за полагане. Непосредствено след полагането на топлоизолационните материали трябва да се покриват със съответните (съгласно проекта) слоеве.

За стените след технологично необходимия престой на топлоизолациите се полага фибромрежата (армирането) с лепилен слой 2 мм, отдолу нагоре с притискане в лепилния слой, като се осигурява застъпване 15 см. Върху мрежата се изпълнява шпакловка. Предварително може да се шприцова с разтвор върху стената, след което да се нанесе финалният слой шпакловка с дебелина 10 мм.

Топлоизолационните продукти /EPS/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 13163:2009 или еквивалент.

Топлоизолационните продукти /ХPS/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 13164:2009 или еквивалент.

Топлоизолационните продукти /вата/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 13162:2009 или еквивалент.

Топлоизолационните продукти /лепила/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 13 499, БДС EN 998-1 или еквивалент.

## Хидроизолация

Битумен грунд и два пласта хидроизолационна мушама (един пласт без и един пласт с базалтова посипка) на газопламъчно залепване.

Работната повърхност трябва да е чиста, обезпрашена. Преди полагането на рулонния материал при необходимост се изпълнява: армирана циментова замазка 4см. за регулиране на наклоните и изравняване на неравностите, топла битумна замазка, холкери. Предвижда се подмяна на обшивката на бордовете с поцинкована ламарина 0.5мм.

Повърхността на основата, върху която предстои да се полага хидроизолация, трябва да  е равна  съгласно проекта и без места с обратен наклон. При полагане на права летва с дължина 3м. по посока на наклона между летвата и основата не трябва да се образуват пролуки и височини по-големи от 5мм, напречно на наклона, пролуки с височина, по-голяма от 10мм.

Преди да пристъпи към изпълнението на хидроизолационните работи, трябва да се провери дали повърхността на основата е достатъчно суха. Успоредно с изпълнението на основата се извършват и всички работи, свързани с вграждането на водоприемниците и вентилационните тръби, с тенекеджийските работи, с оформянето на откосите около комините, парапетите и вертикалните стени и др.

По покривите се полагат с рулонни хидроизолационни материали без посипка /3-4кг/м2/ и с минерална посипка /4-4.5кг/м2/ на газопламъчно залепване.

Хидроизолационните материали следва да отговарят на стандарт: БДС EN 13707:2004+A2:2009 или еквивалент, а подложните слоеве за покривни покрития на БДС EN 13859-1:2010 или еквивалент.

## Вътрешни мазилки

Вътрешната  мазилка се изпълнява в два пласта. Първият пласт се нанася механизирано или ръчно до покриване на цялата повърхност и се подравнява с мастар. След изсъхването му се нанася вторият /фината/, който се заглажда и изпердашва до получаването на равна повърхност. Всички повърхности, които са гладка и не биха задържали добре положената мазилка, се обработват чрез набраздяване на повърхността или шприцоване с циментово мляко.

Разтворът за мазилката следва да отговаря на следния стандарт: БДС EN 998-1:2010 и БДС EN 998-2:2010 или еквивалент.

## Бояджийски работи

При боядисването на стените вътре в сграда:да се използват по реда както следва:

- Латексов грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/;

- Боядисване с боя на латексова основа, с точен фабричен цвят по проспект, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя ;

За гарантиране качеството на изпълняваните СМР по фасадите, както и при довършителните работи в сградите, е необходимо всички вложени материали да бъдат съвместими по между си (от един производител), като се спазват предписанията по техническата спецификация на фирмата – производител.

Преди започване на бояджийските работи е необходимо да бъдат напълно завършени и пробвани всички санитарни и електрически инсталации. Всички прозорци и врати да бъдат остъклени.

Влажността на мазилката или бетона преди нанасяне на бояджийските разтвори не трябва да бъде по-голяма от 3% /за силикатни разтвори/.

Да се спазват изискванията на стандарт:  БДС 12.3.005:1980 или еквивалент.

## ВиК Инсталации

След завършването на монтажа на ВиК инсталациите те трябва да се изпитат и приемат преди започване на останалите довършителни работи в помещенията.

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода - полипропилен /РР/ - БДС  СEN  ІSO / TS 15874-7:2004; БДС EN ISO 15874-1/A1:2009; БДС EN ISO 15874-2/A1:2008 или еквивалент.

Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода от поливинилхлорид /РVС/ - БДС  СEN  ІSO / TS 15877-7:2004; БДС EN ISO 15877:2009 или еквивалент.

Поцинкованите тръби и фасонни части следва да отговарят на стандарт: БДС EN 1123-1:2003/A1:2005; БДС EN 1123-2:2006+A1:2008; БДС EN 1123-3:2005 или еквивалент.

## Oблицовки и настилки от гранитогрес

Преди започване на настилките и облицовките трябва да са изпълнени всички други видове работи, от които може да стане зацапване или повреждане на повърхността.

Качествата на плочките трябва да отговарят на БДС EN 14411:2007 или еквивалент.

Плочките се полагат върху основен пласт от цименто-пясъчен разтвор в състав 1:3. Основният пласт при полагането на плочките трябва да е втвърден, но не и пресъхнал. Повърхността на основния пласт преди полагането на плочките се намокря с вода.

Между отделните плочки се оставят фуги с размери около 2мм, които след втвърдяването на разтвора, върху който са положени, се фугират.

За да се избегнат дефекти, като отлепване на плочките, подкожушване и др. Вследствие на срязващи напрежения, предизвикани от различно линейно разширение между плочките и разтворите при съсъхването, трябва да се съставят разделителни фуги на разстояние около 2м. една от друга. (max. площ каре 10кв.м.)

Използваните строителни лепила следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 12004:2008 или еквивалент.

## Цименто-пясъчна замазка

Полага се върху изолационнионните слоеве. Цименто-пясъчната замазка се изпълнява от цименто-пясъчен разтвор, марка не по-ниска от 150.

Консистенцията трябва да отговаря на слягане на стандартния конус 30-40мм.

Полагането  трябва да се извършва само след установяване на правилното изпълнение на лежащите отдолу елементи.

Разтворът се полага върху добре почистена и намокрена основа, след което се изравнява и заглажда с помощта на мастар и маламашка.

Уплътняването се извършва посредством вибриране. Полагането се извършва на ивици с ширина до 3м, разделени с фуги. Последните се образуват с помощта на дървени летви. След изваждане на летвата фугите се запълват с пълнител.

Стандарт: БДС EN13813:2003 или еквивалент.

## Окачени тавани

Окачените тавани се закрепват към основния таван директно като таванна облицовка или като окачен таван чрез тел или устойчива на натиск връзка.

Строителните плоскости се завинтват  към съответната конструкция.  Дилатационните фуги на основния строеж се изпълняват и в окачените тавани. При дължина на повърхността на тавана над 15 m да се предвиди дилатационна фуга. Връзка на плоскости към строителни елементи от други материали, особено колони, или тела с високи термични изисквания да се оформи подвижно напр. с плъзгаща връзка.

Шпакловат се фугите с фугопокриваща лента и видимите глави на винтовете.

Осветителните тела се закрепват към тавана от плоскости с дюбели.

Да отговарят на стандарти: БДС EN 13964:2005/A1:2010 или еквивалент.

## Вътрешни врати

Да отговарят на стандарти: БДС EN 14351-1:2006+A1:2010 или еквивалент.

## Брави и строителен обков

Да отговарят на стандарти: БДС EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006 или еквивалент.

## Стоманени конструкции

Стоманата за изработка на конструкциите, трябва да бъде придружена със сертификат. Деформациите на прокатните изделия,  от които се изработват стоманените конструкции, трябва да бъдат отстранени или доведени по параметри ненадвишаващи стандартните. Отстраняването на деформациите се извършва в студено състояние, като след това не трябва да имат вдлъбнатини, пукнатини и други повреди.

Ръбовете на детайлите трябва да са обработени: очистени от шлак, пръски и потекъл метал. Да нямат неравности, козирки и подгъвания по големи от 1мм. Ръбовете на детайлите не трябва да имат пукнатини.

Сглобяването на детайлите трябва да стане при условия, осигуряващи качество на извършените работи. Детайлите трябва да бъдат старателно почистени от стружки, ръжда, масла, лед и други замърсявания. Временното укрепване на детайлите при сглобяването трябва да се извърши посредством : прихватки, задържащи приспособления или болтове при заварени конструкции. При транспорт трябва да се вземат мерки обезпечаващи запазването на геометричните  форми.

Заваряването трябва да се извършва по предварително разработена технология, определяща последователността на сглобяването и заваръчните работи, начините на заваряване, последователността на полагане на отделните шевове във възлите, необходимия за тях режим, марката на електродите или заваръчната тел и изискванията към другите материали, прилагани при заваряването. Избраната технология трябва да осигурява високо качество на заварките при минимални вътрешни напрежения и деформации в конструкциите. Повърхностите, върху които ще се правят заваръчните шевове, и ивиците по дължината им непосредствено до тях с ширина, не по малка от 20мм се почистват непосредствено преди заваряването от боя, ръжда, масла, влага, сняг, кал и др. замърсявания на основния метал. Не трябва да се оставят нечистотии в междинните на заварените детайли. Заваряването на стоманените конструкции и на отделни части от тях, трябва да става само след като е проверена правилността на сглобяването им.

Всички стоманени конструкции трябва да бъдат грундирани на мястото, което се произвеждат.

Към изпълнение на монтажните работи се пристъпва след завършване и приемане на опорите под стоманените конструкции.

Стоманата трябва да отговаря на стандарти: БДС EN 10027:2005; БДС EN 10025:2005; БДС EN 10219:2006 или еквивалент.

Заваръчните материали трябва да отговарят на стандарти: БДС EN 440:2000; БДС EN499:2009; БДС EN756:2009; БДС EN757:2000; БДС EN758:2000; БДС EN760:2000 или еквивалент.

Болтовете трябва да отговарят на стандарти: БДС EN ISO 898-1:2003; БДС EN 2414:2000; БДС EN 2417:2000; БДС 17355:1994; БДС EN14399:2006 или еквивалент.

Гайките трябва да отговарят на стандарти: БДС EN ISO 3506-2:2003 или еквивалент.

## Тенекеджийски работи

При изпълнение на тенекеджийските работи се използва поцинкована стоманена ламарина, гвоздеи скоби, композиции, асфалтова мушама. Съединяването на отделните листове трябва да става на фалц или с летви без запояване. Ламарината не трябва да има мехури , при обработка да не се олющва и да не се пука. За закрепване се използват поцинковани елементи ( гвоздеи и др.). Всички материали, които се закрепят върху поцинкована ламарина, предварително се поцинковат или ламарината се почиства и покрива плътно с асфалтов лак. Не се допуска непосредствено съединяване на елементи, които си оказват взаимно влияние.

Поцинкованата стоманена ламарина трябва да отговаря на следните стандарти : БДС EN 10142:1998+A1:1998; БДС EN 10147:1998+A1:1998; БДС EN 10143:1997 или еквивалент.

## Ел. инсталации

Осветителните тела трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление. Присъединяването на осветителното тяло към захранващите проводници трябва да става с клеми. Да се представи сертификат за всеки вид осветително тяло.

Съединенията и разклонителните връзки на проводниците и кабелите не трябва да се подлагат на механични усилия. Трябва да имат изолация, равностойна на съответния проводник или кабел. Скобите за закрепване на проводниците, кабелите и тръбите при праволинейни участъци трябва да се поставят на равни интервали и перпендикулярно на осовата линия на проводника.

Ключовете за осветление се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на височина до 1м. В помещенията за пребиваване на деца в детски заведения ключовете се монтират на височина 1,50м от пода. Контактните излази са на височина от 0,3 до 1,5м от готовия под.

Всички метални нетоководещи части на ел.таблата, осветителните тела и ел.съоръженията се зануляват посредством нулево жило на захранващите ги линии, с цел предпазване от удар от ел.ток. Всички съоръжения да бъдат с необходимата степен на защита IP. Да се използуват само стандартни и технически изправни ел.уреди и съоръжения. Доставените съоръжения и материали да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и да отговарят на всички технически показатели. Да са с доказан произход, да са придружени със съответните сертификати за произход и за качество от производителя им. Всички материали  трябва да бъдат съпровождани със сертификат или от декларация за съответствие. Да отговарят на нормативно - установените  изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители. Всички представени документи, свързани с материалите, чието съдържание е на езици, различни от българския, трябва да имат легализирани преводи на български език.

При извършване на електромонтажните работи изпълнителят да спазва действащите нормативни документи и разпоредби, Наредба№3 „За устройство на ел.уредби и ел.проводни линии”, Наредба  № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар  и правилниците по техника на безопасност и охрана на труда при СМР.

При изпълнение на всички строително монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквивалентен.

Кабелите трябва да съответстват на стандарти: БДС 16291:1985, БДС 4305:1990 или еквивалент.

Кутии разпределителни кабелни: БДС 11241-78 или еквивалент.

Осветителните тела трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60598-1:2006, 2008 или еквивалент;

Лампи по: БДС EN 61195:2002 или еквивалент.

Ел таблата трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60439-1:2002 или еквивалент.

Автоматични прекъсвачи да съответстват на стандарт: БДС EN 60898-1:2006 или еквивалент.

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS) трябва да отговарят на следния стандарт: БДС EN 62040-1:2009 или еквивалент.

Мълниезащита на сгради и съоръжения: БДС 16060:1984 или еквивалент.

Фотоелектрически устройства и стандартните слънчеви елементи трябва да отговарят на: БДС EN 60904-2:2007 или еквивалент.

# ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

## Организация на работа

- План – график на изпълнението

За изпълнението на поръчката е необходимо участникът да изготви план – график за изпълнението на строително – монтажните работи, реализируем с целите на проекта и подобектите. Планът може да съдържа подготвителни дейности, реализация и заключителна част.

- Условия за изпълнението на СМР.

При извършването на СМР да се прилагат изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му, включително и Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Документация за материалите и доставките

Задължителни документи, придружаващи доставките на материали са:

- сертификати за качество на материалите;

- декларации за съответствие на вложените строителни материали, машини, електрически съоръжения и други изделия, изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ ;

- документи, съгласно чл.60 от Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

- Общи документи:

- При започване на работа Изпълнителят трябва да представи Заповед за работа, списъци на персонала, включващи отговорни ръководители, изпълнители на работа, членове в състава на бригадата.

- График за изпълнение на строително-монтажните работи.

## Приемане  и измерване на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи

### Мерни  единици

Работите се измерват в единици както е посочено в позициите на Количествените сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)

Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествените сметки и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

### Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на СМР.

Представители на Възложителя и/или Надзора ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя.

Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове СМР може да става само и единствено след предварително съгласуване и одобрение с Възложителя.

### Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи.

След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи:

- Актове за изпълнените работи;

- Подробна количествена сметка за изпълнените работи;

- Сертификат за установяване на изпълнените количества и видове работи – формата ще бъде предоставен от възложителя при подписването на договора /;

- Копия от заповедите в заповедната книга на обекта;

# ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ

## Основни допускания

Наличието на следните основни предпоставки е необходимо условие за ефективно и качествено изпълнение на дейностите, обект на настоящата обществена поръчка:

- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Европейски фонд на регионално развитие на Европейския съюз по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”- МРРБ, Община Балчик- бенефициент по Програмата и Възложител и Изпълнителят по конкретната обществена поръчка;

- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на настоящата техническа спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

- Осигуряване на навременна и адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;

- Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;

## Идентифицирани рискове

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, обект на настоящата техническа спецификация са следните:

- Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

- Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;

- Недостатъчна подкрепа от страна на някоя от компетентните страни, участващи в реализацията на проекта;

- Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите;

- Промени в законодателството на България или на ЕС;

- Промени в изискванията на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с община Балчик за „Реализация на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик".

- Забава в сроковете за изпълнение на строително-монтажни работи.

- Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи.

# НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Началната дата е датата на подписването на договора за обществена поръчка.

Срокът на Договора по настоящата обществена поръчка е до 660 (шестстотин и шестдесет) календарни дни. Срокът на договора започва да тече от Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която Възложителят предоставя на Изпълнителя достъп до Строителната площадка) и е до Датата на изтичане на Гаранционния срок, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката. Общият срок на договора е формиран, както следва:

Срок за изпълнение на СМР по Договора - до 300 (триста) календарни дни, който започва да тече от Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която Възложителят предоставя на Изпълнителя достъп до Строителната площадка) и е до Датата на подписване на Акт обр. 15 (Дата на приключване).

Срок за съобщаване и отстраняване на дефекти – 360 (триста и шестдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация на обекта (срокът е фиксиран от Възложителя и не подлежи на промяна и същият касае единствено времето след въвеждане на обекта в експлоатация за управление на гаранцията за изпълнение на договора в този период)

Паралелно със срока за съобщаване и отстраняване на дефекти започват да текат минималните гаранционни срокове, (съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.) на съответните изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Минималният гаранционен срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за въвеждане в експлоатация на обекта и е до Датата на изтичането му, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката.