ОБЕКТ: МБАЛ-гр.Балчик

ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА

ФАЗА: ТП

## Технологични изисквания за помещенията

Таблица 6

| едно№ по ред |  | № на помещението | Наименование на етаж, помещение, № | Отопление и вентилация |  |  |  | #### Водоснабдяване и #### канализация |  |  |  |  | Електро захранване (kW) |  |  | #### Слаботокова нсталация |  |  |  |  | И М Г |  |  |  | ### Забележка ### бр.едновр.пребиваващи хора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура Зима-лято | ### Вентилация кратност / h |  |  | Студена вода | Топла вода | Канал | Умивалник | Сифон на пода | 220 V; бр.контакти | 220/380 V ; бр. контакти | Заземление | Звукова сигнализация | Светлин. сигнализация | Телефон | Вътреш. разговор. уредба | Часовник | Бр. МВМГ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К - кислород К | В - вакуум В | С - сгъстен въздух С | Р – райски газ Р |  |
|  |  |  |  | ° С | нагнет. приток | изсмук. |  | бр., (цол) | бр., (цол) | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  | БЛОК.2 СТЕРИЛИЗА ЦИЯ-1 ЕТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Преемно-Мръсна зона Миене инстр. | 18o-20o | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2ч. |
| 2 |  |  | Чиста зона-1 Опаковка инстр. | 18o-20o | 1 | 3 |  | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1ч. |
| 3 |  |  | Чиста зона -2 газова стерилизация | 16o-18o | По изч | По изч. |  | - | - | - | - | - | 4 | Захр. Апар Виж фирма произв. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1ч. |
| 4 |  |  | Филтър-персонал | 18o-20o | баланс |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 |  |  | Експедиция-склад | 18o-20o | 1 | 3 |  | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  | - | - | 1ч. |
| 6 |  |  | Съблекалня персонал | 220-250 | 3 | 5 |  | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 на смя-на |
| 7 |  |  | WC с баня-персонал | 180 | - | - |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ОБРАЗНА ДИАГНОСТ.-3ЕТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | СТ-процедурно | 220 (180 до260) да се отчете топлоотд.от апарата и персонала | ~ 4 По зад.от произв. без рециркулация | ~5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | не | Виж проект за лъчезащ. | Виж данни от производ. | Виж лъчезащ ≤ 2Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1ч. |
| 9 |  |  | СТ-Командно | 200-250 | 3 | 4 |  | - | - | - | - | не | 6 | Виж лъчезащита | Виж лъчез. | 1 позвън. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2ч. |
| 10 |  |  | СТ-съблекалня Пациент | 220-250 | 3 | 4 |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1ч. |
| 11 |  |  | WC с предверие-пациенти и инвалиди | 180 | - | - |  | По1 | По1 | По1 | 1 | По1 | По1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -. |
| 12 |  |  | WC с предверие-персонал | 180 | - | - |  | По1 | По1 | По1 | 1 | По1 | По1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |  |  | Рентген –графии-скопия | 220 250 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | Виж проект от фирма проив. | ≤ 3Ω. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1ч. |
| 14 |  |  | Ro-Командно | 200-250 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | не | 6 | Виж лъчезащита | Виж лъчез. | 1 позвън. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2ч. |
| 15 |  |  | Ro-съблекалня Пациент | 220-250 | 3 | 4 |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1ч. |
| 16 |  |  | Рентген –мамограф | 220 250 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | Виж проект от фирма проив. | ≤ 3Ω. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1ч. |
|  |  |  | КЛИНИЧНА ЛАБОРАТ.-4ЕТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Манипулац.-Вземане проби | 200-250 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |  |  |  | - | - | 1 |  | 1 | 1 | - |  |  |
| 18 |  |  | Лаборатория кръв, урина, биохимична | 200-250 | 1 | 3 |  | по2 | по2 | по2 | 1двоен | - | по8 | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЕХОГРАФ-ДОПЛЕР-5ЕТ. | 200-250 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Приемен Лек. каб. | 200-250 | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  | 1ч. |
|  |  |  | 6 ЕТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | манипулационна | 200-250 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1двоен | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | БЛОК 3 СЕКТОР ОПЕРАЦ.- 6 ЕТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | АГ-ОПЕРАЦИО ННА | 220-250 | по изчисление, не по-малко от 10 и не повече от 20 при свръх налягане (еднокр.обмен) | - |  | - | - | - | не | По 12 | - | - | - | 1 операция | - | - | по1 | 1 | 2+2+ на стена | 2+2+на стена | 1+1+1Е на стена | 1 +1 на стена | 5ч. |
| 22 |  |  | Интерупции | 220-250 | 1,5 |  | 2 | - | - | - | не | не | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2ч |
| 23 |  |  | Наркозна | 180-200 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | БЛОК 3 СЕКТОР ОПЕРАЦ.-7 ЕТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | ЕНДОСКОПИЯ | 220-250 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 |  |  | ОПЕРАЦИО ННА –лапароскопска | 220-250 | по изчисление, не по-малко от 10 и не повече от 20 при свръх налягане (еднокр.обмен) |  |  | - | - | - | не | не | По 12 | - | - | - | 1 операция | - | - | 1 | 2+2+ на стена | 1+1+1Е на стена | 2+2+на стена | 1+1 на стена | 5ч..+1ч. |
| 26 |  |  | ОПЕРАЦИО ННА –АСЕПТИЧНА | 220-250 | по изчисление, не по-малко от 10 и не повече от 20 при свръх налягане (еднокр.обмен) |  |  | - | - | - | не | не | По 12 | - | - | - | 1 операция | - | - | 1 | 2+2+ на стена | 1+1+1Е на стена | 2+2 на стена | 1+1 на стена | 5ч..+1ч. |
| 27 |  |  | ОПЕРАЦИО ННА -СЕПТИЧНА | 220-250 | по изчисление, не по-малко от 10 и не повече от 20 при под налягане (еднокр.обмен) |  |  | - | - | - | не | не | 12 | - | - | - | 1 операция | - | - | 1 | 2+2+ на стена | 1+1+1 на стена | 2+2+на стена | 1+1 | 5ч..+1ч. |
| 28 |  |  | Подгот. Хирурзи | 220-250 | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2-фотоклетка | не | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 29 |  |  | Миялна –операц. инструменти-миене и окомплектовка | 180 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1двоен. | не | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1ч. |
| 30 |  |  | Експресна стерилизация-към опер.зала, | 200 | 1 |  | 3 | не | не | не | не | не | По 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1ч. |
|  |  |  | БЛОК 4-4ЕТ.НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Манипулац. | 220-250 | 1,5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1двоен | не | По 6 | - | - |  | 1 | 1 | 1+1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1ч.+1ч. |
| 32 |  |  | Каб.невролог.изследвания | 200-250 | - |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | По 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2ч. |
|  |  |  | БЛОК 4-5ЕТ.ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Манипулац. | 220-250 | 1,5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1двоен | не | По 6 | - | - |  | 1 | 1 | 1+1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1ч.+1ч. |
| 34 |  |  | Ординатори-функц диагн. | 220-250 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | не | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1ч. |
|  |  |  | БЛОК 4-6ЕТ. РОДИЛНО ОТД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Манипулац. | 220-250 | 1,5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1двоен | не | 6 | - | - |  | 1 | 1 | 1+1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1ч.+1ч. |
|  |  |  | Предродилна зала | 220-250 | 1,5 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | не | 6 | - | - |  | 1 | 1 | 1+1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2ч. |
| 36 |  |  | РОДИЛНА ЗАЛА с подгот. лекари | 220-250 | по изчисление, не по-малко от 10 и не повече от 20 при свръх налягане (еднокр.обмен) |  |  | 3 | 3 | 3 | 1вана-бебе и 2фотоклетка | не | По 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2+2+ на стена | 1+1+1Е на стена | 2+2 на стена | 1+1 на стена | 4ч..+2ч. |
| 37 |  |  | Стая кувьози | 250 | 80м3/1 дете при свръх налягане-5кр.обмен |  |  | 1 | 1 | 1 | 1вана бебе | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1ч. |
|  |  |  | БЛОК 4-7ЕТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Манипулац. | 220-250 | 1,5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1двоен | не | 6 | - | - |  | 1 | 1 | 1+1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1ч.+1ч. |
|  |  |  | ОБЩИ ПОМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Склад мед.апарати, .матер.консумат | 18-200 | 1 |  | - | - | - | - | - | не | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  |  | Работна стая-сестри | 200-250 | - |  | - | 1 | 1 | 1 | 1двоен | - | По 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2ч. |
| 3 |  |  | Склад ч. бельо | 160 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 |  |  | Кухненски офис Разпред.храна | 200 | - |  | - | 2 | 2 | 2 | 1двоен | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4ч. |
| 5 |  |  | Лекарски каб. дежурен лекар | 200-250 | - |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1ч. |
| 6 |  |  | WC с баня за вс.етажи-Б.стаи | 250 | 3 |  | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | По 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 |  |  | WC с умивалник за вс.етажи | 200 | НБП |  | 50м3/ч. на гърне | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | По 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 |  |  | Чистачно и мр.бельо за вс.етажи | 16° | НБП |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 |  |  | Болн. стая-1л.2л. | 200-250 | - |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1ч. |
| 10 |  |  | Коридори | 200 | Баланс със съседните помещения |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | 1 |  |  | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 11 |  |  | Фоайета | 200 | Баланс със съседните помещения |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | 1 |  | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 10ч. |

Забележка:Данните за високотехнологичната апаратура – СТ и РЕНТГЕНИ са ориентировъчни, за да послужат на специалностите- АС, КОНСТРУКТИВНА, ОВК, ЕЛЕКТРО и ВК, като изходни данни. При извършване на доставка и монтаж са необходими конкретни данни и указания от производителя и специализираната фирма – доставчик. Необходимо е отделен проект по лъчезащита, който  да бъде съгласуван от държавните органи - НЦРРЗ и АЯР

Съставил:

(инж. Т. Серафимова)