ОБЕКТ: МБАЛ-гр.Балчик

ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА

ФАЗА: ТП

## ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАДАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

ЧАСТ: АС (АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА)

Да се спазят нормите за проектиране съгласно наредбите за строителни изисквания:

1 .Норми за проектиране на болнични заведения-кн.19/04г.

2. Правилник №033 и №34 на МЗ.

3.Наредба №07/10.11.2010г.за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

4. Медицински стандарти на МЗ;

5. Наредба №7 за правила и норми за устройство на отделните видоветеритории и устройствени зони.;

6.Наредба №6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;

7.Наредба №Із-1971/05.06.2010г. за строително-технически норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Да се спазят нормите за проектиране по отношение на минимална светла височина и площи на помещенията за медицински заведения:

І. Светла височина: - Допустима минимална светла на помещения височина-2,6м.;

рентгенов кабинет и СТ - 3,0м.;

Минимална светла височина на процедурни помещения –КОМПЮТЪРЕН  ТОМОГРАФ, да бъдат съобразени с изискванията на фирмата производител по отношение на площ, светла височина, дебелина на стени и транспортни пътища, по които се внасят контейнерите с апаратите, натоварени върху транспортни колички; необходимостта от временни технологични отвори достатъчно големи за внасяне на контейнери с оборудването в секторите. (Виж габаритни размери  на контейнери на  фирмата  производител)

Забележка: Машините се доставят в контейнери и преседяват за адаптивен период от време преди разопаковане и монтаж. Да се спазят условията за съхранение, по отношение на температура, относителна влажност, запрашеност на помещенията и предварителни инсталационни изисквания, на фирмата производител.

ІІ. Стени: – всички стени да бъдат изпълнени без релефни мазилки.

Допустими покрития:

- Специализирани гладки покрития тип „Gerflor”с бактерицидни свойства, без фуги и шевове, матова повърхност, позволяващи влажно почистване с дезинфектанти – на Н= до тавана – процедурни и командни – СТ, рентген прегледни и консултативни кабинети, коридори и фоайета;

- Фаянс, гладък теракота (керамика) или др., позволяващи постоянно влажно почистване с дезинфектанти - на Н = 1.5 м от готов под – аусгус-чистачни, всички санитарни възли;

- Фаянс, гладък теракота (керамика) или др., позволяващи непрекъснато влажно почистване с дезинфектанти - на Н=1,8 м от готов под:; манипулационни;

4.  Фаянс, теракота или др., позволяващи постоянно влажно почистване с

дезинфектанти до тавана: чистачно, склад временно съхранение на медицински, биологични и опасни  отпадъци;

5. Латекс – всички стени над фаянсови или керамични покрития, и всички други, които не са покрити с фаянс, теракота или специални покрития - коридори, фоайета, чакални, складове, офиси и административни кабинети, прегледни кабинети, болнични стаи;

Забележка: Стените на процедурните -рентгени и СТ са със специално лъчезащитно покритие под вътрешната мазилка дебелината, на което покритие се изчислява индивидуално, съобразно излъчвателя. (Виж технологични  проекти  по лъчезащита)

### ІІІ. Подове: – устойчиви на термични, химични и механични въздействия и непрекъснато влажно почистване.:

Допустими са:

1. СПЕЦИАЛНИ БАКТЕРИЦИДНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ- тип „Gerflor”и  др. без фуги, антибактериални; задържащи влага по-малко от 1%; звукопоглъщащи до 18 dB; ударопоглъщащи повече от 10%;  с гъвкавост и комфорт при ходене - антихръзгащи; издръжливи на постоянно третиране с дезинфектанти–командни, съблекални пациенти манипулационни;

2. ПВЦ– СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БАКТЕРИЦИДНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ без фуги -тип „Gerflor” и др.; със специални качества и структура позволяващи отвеждане  на статичното електричество – процедурно - СТ, рентгени, мамограф;

3. Керамика , теракота, гранитогрес, мрамор или др. –аусгус-чистачно помещение, WC, бани, складове, съблекални, сектор администрация;

4. Паркет, ламинат или др., позволяващи влажно почистване – административни кабинети;

Забележка: Необходимо е конструктивно укрепване съобразно натоварването на плочата на  процедурна - СТ, командни и инсталационни помещения. Да се предвидят в замазката на пода необходимите канали за полагане на кабелите за захранване и командване на уредбите (Виж технологичен проект по лъчезащита и фирма производител)

##### ІV. Тавани: Гладки мазилки и окачени тавани без фуги.

##### Допустими са:

- Окачен таван – съобразно инсталационните изисквания –всички помещения и навсякъде, където е необходимо за скриване на инсталации, въздуховоди, таванно окачване на оборудването, както и по желание на инвеститора;

- Латекс – манипулационни и лекарски кабинети и всички помещения, които не са с окачен таван.

##### V. Дограма:Устойчива на деформация и постоянно влажно почистване с агресивни дезинфектанти

##### Допустими:

1. Вратите на СТ процедурни и рентгените и вратите, които са към съседните помещения- ще бъдат със специални ОЛОВНИ покрития, съгласно технологичните проекти по лъчезащита.

2. Тип MDF - вградени гардероби и шкафове, врати на помещения;

3. Алуминиева дограма (AL)или PVC – входни врати – главен вход,

всички гишета, прозорци, врати и др.;

4. Метална –врати на абонатна, машинно-асансьор и ел. табло и дизел агрегат, странични служебни входове.

5.Дървена – прозорци и врати на всички помещения, вградени гардероби и шкафове, които не са AL или МDF - дограма.

6. Врати- остъклени с матирани стъкла- коридори, входове, с изключение на, Рентгеново и СТ-процедурни и помощни помещения, които ще бъдат със специални покрития, съгласно технологичен проект по лъчезащита .(Виж проект по лъчезащита)

Забележка: Вратите на санитарните възли и малки помещения- вратите на съблекалните за пациенти да се отварят навън, за избягване приклещване на тялото при колабс. -Норми за проектиране на болнични заведения).

-СТ-(Компютърен Томограф)- ОБЩО ТЕГЛО: ~ 3,5т.

- Подготовка на помещенията (преди започване на инсталацията на апаратурата):

- Завършен таван на помещенията

- Всички допълнителни стенни и таванни крепежи да са завършени.

- Всички помещения и съседни коридори  да са почистени.

- Поставено оловно стъкло и олово във входните врати към апарата и вратата на командната зала.

- Стените боядисани поне веднъж.

- Завършена работата по пода

3.Общи условия:

- инсталиране и настройване на проявителни машини, както ръчни така и автоматични и прилежащото към тях оборудване, касети, илюминатори, допълнителни кабинети или оловна екранировка, панели, оловни екрани, оловни стъкла с рамките - се извършват от клиента или негов подизпълнител.

- Клиентът или негов подизпълнител трябва да осигурят и монтират всички видове допълнителни таванни окачвания, подпори за стени или за захващане на оборудване към стените. За предпочитане са методи, при които се прави захващането на апаратурата директно към бетон с анкерни болтове или към метални елементи от конструкцията на сградата.

- размерите на помещенията, механични и електрически особености да са на база на информация от производителя или фирмата доставчик.

4.Доставка:

Трябва да се осигури:

- Място за доставка и разтоварването на апаратурата.

- Да се осигури технологичен отвор за внасяне на контейнерите с апаратура, който отвор по-касно да бъде зазидан.

- Да има сигурност, че всички врати, коридори и височината на таваните са достатъчни за транспортирането на апаратурата след разтоварване до помещението за инсталиране.

- Да се увери, че тежестта на апаратурата, не надвишава максималните за транспортирането й по коридори, асансьори и т.н.

***

# ЧАСТ: ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

# ИНСТАЛАЦИИ

Настоящият обект се проектира с нова ел. инсталация и  съгласно Правилниците за устройство на електрическите уредби:

1. Наредба № 4 / 2003 г. на МРРБ   и МЕЕР за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради /изм. и доп. 2004г. 2005г., в сила от  3 май 2005г./;

2. Наредба № 3 / 2004г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и електропреносните линии (НУЕУЕЛ);

3. Наредба №29/99 –Приложение 1- за проектиране на болнични заведения;

4.Наредба № Із-1971 от 29/10.2009г.-за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

5.БДС 14299-77, Норми за естествено и изкуствено осветление – БДС ЕN 12464-1, БДС ЕN 61008-2-1, БДС ЕN 60947-2, НD 384-7-701, НD 384-7.

6. Наредба №07/10.11.2010г.за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

1.ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ

Захранването да се осъществява от два независими източника на електричество - централно електрозахранване с втора електрозахранваща линия или автономно – акумулаторни батерии;  дизел агрегат с UPS система до сработване на същия и др. :

а)Потребители от  Нулева категория;(Виж. табл.1)

- аварийно и евакуационно осветление в операционните зали, пом.за кувьози, родилни зали;

- процедурно-рентген, СТ,;

-захранване на уредби –Сървър и локална компютърна мрежа;

Забележка: При работата на рентген и СТ - UPS-да осигури захранване до 15минути( комплексна доставка);-

-Уредби за наблюдение на жизнени функции-монитори;апарати за изкуствено дишане, дефибрилатори, кардиостемулатори;

б)Потребители от Първа категория;(Виж. табл.1)

-общо аварийно и евакуационно осветление, освен горните, които са от нулева категория;

-уредби за търсене на персонал- повиквателни уредби

-едностранно-от лекар, сестра и санитар към съблекалня-персонал;

-двустранно- повикване между персонала: лекарски кабинет към манипулационна;

-разговорни уредби към командно между командните и консултативните кабинети към операционни, реанимации, интензивно отделение;

-помпи за топла и студена вода;

-вентилационно-отоплителни уредби със специално предназначение процедурни- рентген, СТ ЯМРТ;

-сигнални  и алармени инсталации, СМП;

- АТЦ, видео наблюдение;

- фризери, хладилници за медицински цели в аптека, манипулационни, термостати в лаборатории;

-болнични асансьори към операционни;

в) Потребители от Втора категория- всички останали, които не са от първа и нулева категория;(Виж. табл.1)

    - Разпределителни ел. табла - да се проектират с възможност за отделяне на потребителите от различните категории и превключването им към едни или други източници на захранване.

    - Главни етажни разпределителни табла, които се оборудват със съвременна комутационна и защитна апаратура ;

    - Да се предвидят   самостоятелно захранващо ел. табло със защита-степен готовност за работа stendby mode  за:

- Рентген, мамограф и СТ-уредба (Виж проект по лъчезащита),

Всяко табло да бъде на стената на височина Н = 1.60 м от готов под, в близост до изхода на сектора(отделението);

- с ръчен прекъсвач за удобство при изключване от общото електрозахранване след приключване на работния ден (работния период)

- с изведено управление на захранването в близост до работното място на персонала – със светлинна сигнализация (глим лампа) при включено мрежово напрежение- за рентген, мамограф и СТ-уредба; Таблата да бъдат с оригинални патрони за предпазителите в троен размер.

    - Да се предвиди Пусково табло – степен на лечение - treatment mode, ако не е комплесна доставка за рентген, мамограф и СТ-уредба(Виж задание на фирмата производител)

Забележка:Забранява се свързването на консуматори от други отделения към захранващите линии на рентген, мамограф и СТ-урудба.

    - Необходимо е всички контакти противо-влажно изпълнение да бъдат оразмерени съгласно изискванията на оборудването и на височина Н = 120 см. от готов под -  над работните  плотове и  работни маси и др.

    - Контактите да бъдат захранени от два отделни токови контури с цел да се избегне блокиране на работата при местна авария. Контактите от отделните токови кръга  да се различават по тип, за лесно разпознаване.

    - Инсталациите да се проектират и изпълнят скрито под мазилки, настилки или облицовки, над (във)  окачен таван или вградени в конструкцията (стените) на сградата под инсталационни панели.

Забележка:1.Заземяване на уредбите да се направи когото трафопостът (токоизточникът) е на повече от 100м. или  е в друга сграда;

2. Информация за мощностите и категориите на консуматорите на технологичното оборудване може да се види в Таблица1–Спецификация-Количествена сметка на технологичното оборудване.

Спецефични изисквания за доставка и монтаж на високотехнологична апаратура

Подготовка на помещенията (преди започване на инсталиранито на уредбите (апаратурата):

- Да има адекватно осветление в помещенията

- Минимум по един мрежов контакт във всяка стая на достъпно място.

- Главен прекъсвач за захранване на апаратурата (3 фази или 1 фаза) инсталиран, опроводен и захранен.

- Всички разклонителни кутии, водопроводи, захранващи проводници монтирани с болтове, предпазни капачки, водопроводните щуцери на подходящи места за лесен достъп.

- Захранващите кабели да бъдат прекарани в отделни кабелни канали от информационните и управляващи на апарата.

Лъчезащита:

Трябва да бъде осигурена подходяща лъчезащита от квалифициран специалист в областта съгласно местните нормативни уредби.

Екранировка с 1.5-2мм оловен еквивалент е стандартната спецификация за помещения за компютърни томографи и рентгенови апарати.

Изисквания към захранващите линии:

- Външните захранващи линии трябва да захранват ел. табло (PDB), снабдено с управляващи и защитни вериги. Трябва да бъде подбрана дължината на захранващия кабел с оглед на разстоянието и пада на напрежение по него (<2.9% от нормата).

- Трябва да се осигури разделяне между защитните вериги на ел.таблото и  защитното покритие на захранващия кабел в началото (от страната на основния нисковолтов трансформатор).

Параметри на захранването:

- Входното захранване трябва да се отдели от всички други консуматори, които могат да внасят смущения (асансьори, климатични системи и др.)

- Осветление, контакти и др. оборудване, трябва да се захранват отделно.

Заземяване:

- Еквипотенциално: Изградено с отделна шина за заземяването. Към шината трябва да се върже заземяващия проводник, прекаран отделен кабелен канал, както и заземяването на всички други устройства намиращи се в помещенията, където ще се инсталира апаратура.

- Съпротивление на заземяването  < 2W

Окабеляване:

- Инсталирането на захранващите и други кабели трябва да се направи според приложената схема.

- Всички кабели трябва да са изолирани и гъвкави, трябва да се спазват стандартите за цветово кодиране при окабеляването

- Кабелите предвидени за сигнализация, стоп бутони и управление  трябва да бъдат изведени до ел. табло с оставен аванс от 1.5м, те ще бъдат свързани по време на инсталацията. Всеки проводник трябва да бъде маркиран и изолиран в края си.

Кабелни канали:

Основните правила при поставянето на кабелните канали се прави според съществуващите стандарти и нормативни уредби,  които спазват следните условия:

- Да предпазват кабелите от вода

- Да предпазват кабелите от неестествени температури (тръби на парно и др.)

- Да предпазват кабелите от бързи температурни изменения.

- Да осигуряват възможност за подмяна на кабели.

- Металните кабелни канали трябва да бъдат заземени.

2. ОСВЕТЛЕНИЕ И ОБЛЪЧВАТЕЛНИ УРЕДБИ

а. Осветлението ще бъде комбинирано, общо индиректно и местно, където има обособени работни места.

б. Да се предвиди дежурно осветление;

в. Да се предвиди аварийно или евакуационно осветление, което може да се ползва като дежурно осветление;

г. Управление на общото осветление на помещенията да бъде от самите помещения;

д. Бактерицидни облъчватели се предвиждат в манипулационни и операционни, стерилизации,миялни чистачно-аусгус помещение за временно съхранение на отпадъци както е показано на чертежите. Стационарните бактерицидни облъчватели са два вида: на стена – монтират се над вратата от стана на охраняваното помещение и на тавана – равномерно разпределени между другите осветителни тела. Управлението на бактерицидните облъчватели е директно за всяко помещение и се проектира и изпълнява отделно от изкуственото осветление. Включването или изключването да бъде извън помещението и при отсъствие на пациенти и персонал в облъчваното пространство. (Местата и начинът на разположение на бактерицидните облъчватели маже да се види на чертежите). Предвидени са подвижни бактерицидни облъчватели, които могат да се включват избирателно във всяко помещение, по желание при необходимост.

3.Слаботокови инсталации

1. Част “Слаботокова – структурни кабелни системи и ТV:

-  Телефонна инсталация

- УАТЦ

- Локална компютърна мрежа

2. Част “Слаботокова – оповестителни системи:

- Часовникова система

- Локална радиосистема

- Светлино-повиквателна уредба

- Интеркомова система

- Светлинно-блокираща система

3.Част “Охранни системи” – по отделен проект:

- Вътрешна система за сигнално-охранна техника /СОТ/

- Видео-домофонна система

- Система за видеонаблюдение

4. Част “Пожароизвестяване”- по отделен проект, съобразно норматива

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимите технологични изисквания за помещенията може да се видят в Таблица  6; Мощностите на технологичното оборудване могат да се видят в Таблица  1 .

***

ЧАСТ: ОВК (ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ)

Отоплителните, вентилационни и климатични инсталации се проектират и изграждат в съответствие с норми за проектиране съгласно съгласно “Наредба № 15/28.06.2005 / ДВ. Бр. 68/2005г. / на МРРБ ; бюлетин – БСА; Наредба 29/99 г., както и Приложение № 1 към чл. 7 и Наредба №07/10.11.2010г.за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Отоплителните, вентилационни и климатични инсталации да се проектират така, че да осигурят в зоната на пребиваване, необходимия нормен микроклимат.

Зона за пребиваване повече от два или повече часа без отлъчване:

-За процедурни помещения - в легнало положение;

-За кабинети, регистратура,– в седнало положение;

-За манипулационни – в изправено положение и легнало положение;

#### І. Отопление- допустимо

- водно отопление – местно или централно.

- автономно - котелно на газ или друго.

Забележка:Не се допуска отопление чрез загряван под на процедурни и командни помещения в Отделение по образна диагностика съгл.” Норми за проектиране на болнични заведения”.

Самостоятелни приточно-смукателни въздухо - обработващи инсталации да се проектират за: процедурни и командни помещения, санитарни възли съгл. Норми за проектиране на болнични заведения.;

ІІ. Вентилация

- Естествена- чрез отваряеми прозорци;

- Принудителна: за всички затворени помещения без прозорци

(виж Таблица 6).

Забележка:Не се допуска рециркулация за процедурно СТ, рентген и мамограф, както и на септична операционна.

- Самостоятелни приточно-смукателни въздухо обработващи инсталации да се проектират за: процедурно СТ, рентген и мамограф, санитарни възли;

-За всяко помещение за лечебни процедури свежият въздух се подава непосредствено в горната му зона.

Отворите за изхвърляне на отработения замърсен въздух се проектират най-малко 0,3м над най-високата точка на сградата от заветрената страна.

- Да се предвиди минимум 7-8 кратен обмен на въздуха за процедурните помещения  на СТ (Виж изисквания на фирмата производител).

- Да се осигури изискуемия клас на чистота на въздуха чрез филтриране за процедурните помещения .(Виж изисквания на фирмата производител).

- Вентилационно- отоплителни уредби да се предвидия към първа категория на електро-захранване: за процедурно СТ, рентген, мамограф;

- Шумът от инсталациите да не надвишава параметрите от хигиенни норми за пределно допустимите нива на шума за жилищни и обществени сгради.

ІІІ. Климатична охладителна система Да се проектира съгласно “Наредба № 15/28.06.2005 / ДВ. Бр. 68/2005г. / на МРРБ

Охладителната система-да бъде настроена за постигане и поддържане на необходимия нормен температурен климат в помещенията и в процедурните (Виж задание на фирмата производител)

Да се предвиди навсякъде по желание на инвеститора - климатична охладителна система (може и локална по желание на инвеститора).

Преди започване на монтажните работи на високотехнологичната апаратура е необходимо работеща и настроена климатизация и вентилация в командните зали.

Забележка: Необходимите технологични изисквания за допустими температури за всяко помещение и приточно - смукателен обмен може да се видят в Таблица 6.

***

# ЧАСТ: ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА

# ИНСТАЛАЦИЯ

Проектират се съгласно с „Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради” на БСА.

Необходимото количество и качество вода да отговаря на изискванията на БДС2823-83 „Вода за пиене”.

- ВОДОПРОВОД  - изграждат се нови клонове и се присъединява към съществуващия водопровод:

а) Да се предвиди водопроводна инсталация за питейна вода и инсталация за топла вода с битово предназначение min с t = 42.50 С;

б) да се предвиди канализация за битови отпадъчни води и дъждовни води – заустен към  канализационната система;

г) де се предвидят няколко вида умивалници –Виж Таблица 6;

Типове умивалници, както са показани на чертежите:

  - Умивалник – хигиенен – санитарен фаянс; санитарен акрил – със стояща батерия - общи санитарни възли – пациенти и персонал, консултативни лекарски кабинети и процедурни помещения - умивалници, вградени в шкаф;(Виж.чертежи)

  - Умивалник – единичен, дълбок ~ 50-80 см., зидан на пода- облицован; фабричен - стоманен- Cr/Ni-18/10 или др. със стенна батерия на H=120 от готов под -позволяващ изливане на течности и наливане на вода за “чистачно”- аусгус, както и издържащ на постоянно почистване с агресивни дезинфектанти;

  - Умивалник двоен, вграден в работен плот, санитарен фаянс; санитарен акрил; стоманен - Cr/Ni-18/10, или др.- с дълбочина ~ 30 см. с единична подвижна или двойна стенна батерия, издържащ на постоянно почистване с агресивни дезинфектанти - за измиване на инструменти – манипулационни, лаборатории;

  - Умивалник вана, вграден в работен плот, санитарен фаянс; санитарен акрил; стоманен - Cr/Ni-18/10, или др.- с дълбочина ~ 40-50 см. с единична стенна батерия, издържащ на постоянно почистване с агресивни дезинфектанти - за къпане на бебе – родилно отд.;

- КАНАЛИЗАЦИЯ- да се присъедини кам съществуващата

Да се осигурят сифони на пода – WC, чистачно; общи санитарни възли – Виж Таблица 6.

Забележка: Необходимите технологични изисквания за помещенията може да се видят в Таблица 6.

Съставил:

(инж. Т. Серафимова)

***