## Лист1
Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка
Име на кандидата: Община Балчик
Име на проекта: „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик – за оборудване със специализирана апаратура.“
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Архитектура Блок 2, 3, 4 |  |  |  | 0
| БЛОК 2 |  |  |  | 0
| ЕТАЖ на кота -5,70 |  |  |  | 0
1 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 68.9
2 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 7.9
3 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 61
4 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 168
5 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 168
6 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 106
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 1
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 4
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 2
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ 150/ 210 | бр | 5
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГИШЕТА 120/ 80 Н=100см | бр | 2
12 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d = 12см | м2 | 32
| III ЕТАЖ на кота 0,00 |  |  |  | 0
13 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 226
14 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 222
15 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 4
16 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 1303
17 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 762
18 | PVC ОБЛИЦОВКА | м2 | 542
19 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 34
20 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 50
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ С ОЛОВНО ПОКРИТИЕ 100/ 210 | бр | 1
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ С ОЛОВНО ПОКРИТИЕ 90/ 210 | бр | 4
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ С ОЛОВНО ПОКРИТИЕ 80/ 210 | бр | 10
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 3
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 8
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 19
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 150/ 210 | бр | 15
28 | ДЕМОНТАЖ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d =12см | м2 | 11
29 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d = 12см | м2 | 90
30 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d = 8см | м2 | 6
31 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d= 25 см | м3 | 0.2
| IV ЕТАЖ на кота 3,30 |  |  |  | 0
32 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 129
33 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 91
34 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 38
35 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 807
36 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 670
37 | PVC ОБЛИЦОВКА | м2 | 137
38 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 186
39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 6
40 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 4
41 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 9
42 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ 130/ 210 | бр | 16
43 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d= 25 см | м3 | 5.3
44 | ПРЕМАХВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | м3 | 4
| VI ЕТАЖ на кота 9,90 |  |  |  | 0
45 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 70.5
46 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 32.5
47 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ | м2 | 20
48 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 18
49 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 601
50 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 601
51 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 87
52 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 2
53 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 1
54 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 2
55 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 4
56 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 130/ 210 | бр | 7
57 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 150/ 210 | бр | 4
58 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d= 25 см | м3 | 5.3
59 | ПРЕМАХВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | м3 | 4
| БЛОК 3 |  |  |  | 0
| VI ЕТАЖ на кота 9,90 |  |  |  | 0
60 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 105.5
61 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 86
62 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 6.5
63 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ | м2 | 13
64 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 554
65 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 324
66 | PVC ОБЛИЦОВКА | м2 | 230
67 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 29
68 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 89
69 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 4
70 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 6
71 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 1
72 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 3
73 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ 130/210 | бр | 10
74 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d = 12см | м2 | 16.3
| VII ЕТАЖ на кота13,20 |  |  |  | 0
75 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 142.5
76 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 140
77 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 2.5
78 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 734
79 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 335
80 | PVC ОБЛИЦОВКА | м2 | 399
81 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 13
82 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 117
83 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 120/ 210 | бр | 2
84 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 4
85 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 1
86 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 4
87 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 5
88 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ 130/210 | бр | 14
89 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d = 12см | м2 | 22.3
| БЛОК 4 |  |  |  | 0
| IV ЕТАЖ на кота 3,30 |  |  |  | 0
90 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 96
91 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ | м2 | 45
92 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 22
93 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 51
94 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 736
95 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 736
96 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 14
97 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 140
98 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 2
99 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 1
100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 5
101 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 2
102 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 150/ 210 | бр | 8
103 | ВРАТОПРОЗОРЕЦ-ПРОЗОРЕЦ 330/180 С ШПРОЦА НА 70 СМ ОТ ГОРЕН РЪБ С БАЛКОНСКА ВРАТА 90/210+70 НАДСТРОЙКА (ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА И КРАЙНОТО КРИЛО) | бр | 2
104 | ВИТРИНИ ОТ ЕДИНИЧНО СТЪКЛО PVC ПРОФИЛ НЕОТВАРЯЕМО С Р-РИ 170/210 | бр | 1
105 | ВИТРИНИ ОТ ЕДИНИЧНО СТЪКЛО PVC ПРОФИЛ НЕОТВАРЯЕМО С Р-РИ 190/210 | бр | 1
| V ЕТАЖ на кота 6,60 |  |  |  | 0
106 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 106.6
107 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ | м2 | 65
108 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 39.5
109 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 2.1
110 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 752
111 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 752
112 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 98
113 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 140.5
114 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 2
115 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 3
116 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 1
117 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 3
118 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 150/ 210 | бр | 11
119 | ВРАТОПРОЗОРЕЦ-ПРОЗОРЕЦ 330/180 С ШПРОЦА НА 70 СМ ОТ ГОРЕН РЪБ С БАЛКОНСКА ВРАТА 90/210+70 НАДСТРОЙКА (ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА И КРАЙНОТО КРИЛО) | бр | 2
| VI ЕТАЖ на кота 9,90 |  |  |  | 0
120 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 203.5
121 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ | м2 | 68.5
122 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 123
123 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 12
124 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 1017
125 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 1017
126 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 278
127 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 140.5
128 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 8
129 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 3
130 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 3
131 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 5
132 | ДЕМОНТАЖ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d =12см | м2 | 18
133 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d =12см | м2 | 2.8
134 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 150/ 210 | бр | 7
135 | ВРАТОПРОЗОРЕЦ-ПРОЗОРЕЦ 330/180 С ШПРОЦА НА 70 СМ ОТ ГОРЕН РЪБ С БАЛКОНСКА ВРАТА 90/210+70 НАДСТРОЙКА (ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА И КРАЙНОТО КРИЛО) | бр | 7
| Електро Блок 2, 3, 4 |  |  |  | 0
| БЛОК 2 |  |  |  | 0
136 | Д-ка на влагозащитен аплик, 60W | бр. | 27
137 | Д-ка на л.л. /4х18/W, ІР-21 | бр. | 209
138 | Д-ка на л.л. с акумулатор /4х18/W, ІР-21 | бр. | 52
139 | Д-ка на акумулационно осв. тяло 8W | бр. | 54
140 | Д-ка на л.л. ./2х26/W, тип „Луна” , ІР-44 | бр. | 15
141 | Монтаж на осв. тяло | бр. | 321
142 | Д-ка на контакт “шуко” | бр. | 126
143 | Монтаж на контакт | бр. | 154
144 | Д-ка и монтаж на табло Т-6ет | бр. | 1
145 | Д-ка и монтаж на табло Т-4ет.- | бр. | 1
146 | Д-ка и монтаж на табло Т-3ет.- | бр. | 1
147 | Д-ка на ключ за осветление обикновен, ІР-21 | бр. | 21
148 | Д-ка на ключ за осветление обикновен,влаг. защитен ІР-21 | бр. | 23
149 | Д-ка на ключ за осветление девиаторен, ІР-21 | бр. | 24
150 | Д-ка на ключ за осветление сериен, ІР-21 | бр. | 31
151 | Д-ка на ключ за осветление сериен,влаг.защитен ІР-21 | бр. | 5
152 | Монтаж на ключ за осветление | бр. | 92
153 | Д-ка и монтаж на оптично-димен детектор адресируем | бр. | 67
154 | Д-ка и монтаж на ръчен детектор адресируем | бр. | 4
155 | Д-ка и монтаж на вътрешна пожароизвестителна сирена | бр. | 4
156 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /3х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка в РVС тръба при средна дължина 5 м | бр. | 290
157 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /4х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка при средна дължина 5 м | бр. | 4
158 | Контактен излаз с проводник ПВ /3х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 8 м | бр. | 126
159 | Излаз за вентилатор с кабел СВТ /5х1,5/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 2
160 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /5х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 2
161 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /5х6/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 2
162 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /3х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 16
163 | Д-ка и изтегляне в положена РVС тръба ф16 мм на пожароизвестителен проводник ТЧП /2х1/кв. мм | м | 200
164 | Д-ка и изтегляне накабел СВТ /5х50/ мм в РVС тръба | м | 50
165 | Д-ка и изтегляне накабел СВТ /5х30/ мм в РVС тръба | м | 40
166 | Д-ка и изтегляне накабел СВТ /4х125+70/ мм в РVС тръба | м | 200
167 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х10/ мм в РVС тръба | м | 315
168 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х6/ мм в РVС тръба | м | 164
169 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /3х6/ мм в РVС тръба | м | 114
170 | Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 10
171 | Определяне реда на фазите | бр. | 45
172 | Измерване съпротивлението на изолацията с мегер | бр. | 45
173 | Направа на суха разделка | бр. | 17
| БЛОК 3 |  |  |  | 0
174 | Д-ка на влагозащитен аплик, 60W | бр. | 15
175 | Д-ка на л.л. /2x36/W, ІР-21 | бр. | 10
176 | Д-ка на л.л. с акумулатор/2x36/W, ІР-21 | бр. | 10
177 | Д-ка на л.л. /4х18/W, ІР-21 | бр. | 89
178 | Д-ка на л.л. с акумулатор /4х18/W, ІР-21 | бр. | 6
179 | Д-ка на акумулационно осв. тяло 8W | бр. | 23
180 | Д-ка на л.л. ./1х26/W, тип „Луна” , ІР-44 | бр. | 8
181 | Д-ка на бактирицидна лампа 30 W, Р-21 | бр. | 45
182 | Монтаж на осв. тяло | бр. | 186
183 | Д-ка на контакт “шуко” | бр. | 71
184 | Монтаж на контакт | бр. | 74
185 | Д-ка и монтаж на табло Т-7ет | бр. | 1
186 | Д-ка и монтаж на табло Т-6ет | бр. | 1
187 | Д-ка и монтаж на табло Т-гараж | бр. | 1
188 | Д-ка и монтаж наUPS 20 KVA | бр. | 1
189 | Д-ка и монтаж на табло Тups | бр. | 1
190 | Д-ка и монтаж на табло Тгл.- | бр. | 1
191 | Д-ка и монтаж на табло Тслаб.- | бр. | 1
192 | Д-ка и монтаж на табло Тавр.- | бр. | 1
193 | Д-ка и монтаж на табло Тслаботоков | бр. | 1
194 | Д-ка на ключ за осветление обикновен, ІР-21 | бр. | 12
195 | Д-ка на ключ за осветление сериен, ІР-21 | бр. | 23
196 | Монтаж на ключ за осветление | бр. | 38
197 | Д-ка и монтаж на оптично-димен детектор адресируем | бр. | 16
198 | Д-ка и монтаж на ръчен детектор адресируем | бр. | 1
199 | Д-ка и монтаж на вътрешна пожароизвестителна сирена | бр. | 1
200 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /3х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка в РVС тръба при средна дължина 5 м | бр. | 181
201 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /4х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка при средна дължина 5 м | бр. | 7
202 | Контактен излаз с проводник ПВ /3х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 8 м | бр. | 71
203 | Излаз за вентилатор с кабел СВТ /5х1,5/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 1
204 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /5х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 3
205 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /5х6/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 3
206 | Излаз за вентилатор с кабел СВТ /5х2,5/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 1
207 | Д-ка и изтегляне в положена РVС тръба ф16 мм на пожароизвестителен проводник ТЧП /2х1/кв. мм | м | 140
208 | Д-ка и изтегляне в положена РVС тръба ф16 мм на проводник DT 8 /8х0,15/кв. мм за видео-домофонна и СОТ инсталация | м | 400
209 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х10/ мм в РVС тръба | м | 250
210 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х6/ мм в РVС тръба | м | 250
211 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /3х6/ мм в РVС тръба | м | 40
212 | Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 10
213 | Определяне реда на фазите | бр. | 45
214 | Измерване съпротивлението на изолацията с мегер | бр. | 45
215 | Направа на суха разделка | бр. | 17
| БЛОК 4 |  |  |  | 0
216 | Д-ка на влагозащитен аплик, 60W | бр. | 12
217 | Д-ка на л.л. /2x36/W, ІР-21 | бр. | 20
218 | Д-ка на л.л. /4х18/W, ІР-21 | бр. | 189
219 | Д-ка на л.л. с акумулатор /4х18/W, ІР-21 | бр. | 26
220 | Д-ка на акумулационно осв. тяло 8W | бр. | 58
221 | Д-ка на л.л. ./1х26/W, тип „Луна” , ІР-44 | бр. | 27
222 | Д-ка на бактирицидна лампа 30 W, Р-21 | бр. | 15
223 | Монтаж на осв. тяло | бр. | 279
224 | Д-ка на контакт “шуко” | бр. | 59
225 | Монтаж на контакт | бр. | 110
226 | Д-ка и монтаж на табло Т-6ет | бр. | 1
227 | Д-ка и монтаж на табло Т-5ет.- | бр. | 1
228 | Д-ка и монтаж на табло Т-4ет.- | бр. | 1
229 | Д-ка и монтаж на табло Т-3ет.- | бр. | 1
230 | Д-ка на ключ за осветление обикновен, ІР-21 | бр. | 33
231 | Д-ка на ключ за осветление сериен, ІР-21 | бр. | 31
232 | Монтаж на ключ за осветление | бр. | 66
233 | Д-ка и монтаж на оптично-димен детектор адресируем | бр. | 35
234 | Д-ка и монтаж на ръчен детектор адресируем | бр. | 9
235 | Д-ка и монтаж на вътрешна пожароизвестителна сирена | бр. | 9
236 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /3х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка в РVС тръба при средна дължина 5 м | бр. | 333
237 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /4х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка при средна дължина 5 м | бр. | 9
238 | Контактен излаз с проводник ПВ /3х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 8 м | бр. | 40
239 | Излаз за вентилатор с кабел СВТ /5х1,5/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 1
240 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /5х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 2
241 | Д-ка и изтегляне в положена РVС тръба ф16 мм на пожароизвестителен проводник ТЧП /2х1/кв. мм | м | 365
242 | Д-ка и изтегляне накабел СВТ /5х25/ мм в РVС тръба | м | 50
243 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х10/ мм в РVС тръба | м | 95
244 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х6/ мм в РVС тръба | м | 100
245 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /3х6/ мм в РVС тръба | м | 45
246 | Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 10
247 | Проверка за наличие на верига между заземителите и заземяваните елементи до 30 т. | бр. | 1
248 | Определяне реда на фазите | бр. | 45
249 | Измерване съпротивлението на изолацията с мегер | бр. | 45
250 | Направа на суха разделка | бр. | 17
| ОВИК Блок 2, 3, 4 |  |  |  | 0
| Смукателна вентилация на санитарни възли |  |  |  | 0
251 | Осов вентилатор с подвижни жалузи, с дебит 90m3/h, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46dB; | бр. | 19
252 | Кръгъл въздуховод Æ125, тип PVC; | м | 62
253 | Кръгъл въздуховод Æ160, тип PVC; | м | 43
254 | Коляно Æ125, тип PVC; | бр. | 8
255 | Тройник Æ125, тип PVC; | бр. | 7
256 | Тройник Æ160xÆ125xÆ160, тип PVC; | бр. | 11
257 | Заглушка Æ160, тип PVC; | бр. | 4
258 | Крепежи и консумативи за монтаж на осов вентилатор; | компл. | 19
259 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1
Аспирация стерилизатори
260 | Кухненски аспиратор с с дебит 390m3/h, ел. мощност 120W при 220V и максимално ниво на шум 64dB; | бр. | 1
261 | Декоративна вентилационна решетка 150/150; | бр. | 1
262 | Кръгъл въздуховод Ø125, тип “spirosystem”; | м | 5
263 | Коляно Ø125, тип “spirosystem”; | бр. | 2
264 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1
| Вентилационна инсталация обслужваща помещенията за стерилизация Блок 2, 1-ви етаж |  |  |  | 0
265 | Вентилационна решетка тип конусен смукател КРС 100, 50m3/h, 2.0m/s; | бр. | 1
266 | Вентилационна решетка тип конусен смукател КРС 125, 100m3/h, 2.0m/s; | бр. | 2
267 | Канален вентилатор, с дебит 250m3/h, напор 180Pa, ел. мощност 50W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1
268 | Въздушен филтър за кръгъл въздуховод, с диаметър Ø200 и дължина 0.2м; | бр. | 1
269 | Канален вентилатор, с дебит 600m3/h, напор 210Pa, ел. мощност 150W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1
270 | Шумозаглушителна секция към канална кръгла система с диаметър Ø200 и дължина 0.8м; | бр. | 1
271 | Отоплителна електрическа секция към канална кръгла система, с отоплителна /електрическа/ мощност 5.0kW, при 380V, комплект с табло за управление; | бр. | 1
272 | Кръгла, нагнетателна, вентилационна решетка тип КРН 125, 50m3/h, 1.0m/s; | бр. | 4
273 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 625/225, 350m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1
274 | Брезентов маншет Ø200; | бр. | 2
275 | Кръгъл въздуховод Ø125, тип “spirosystem”; | м | 4
276 | Кръгъл въздуховод Ø160, тип “spirosystem”; | м | 10
277 | Кръгъл въздуховод Ø200, тип “spirosystem”; | м | 18
278 | Коляно Ø160, тип “spirosystem”; | бр. | 5
279 | Коляно Ø200, тип “spirosystem”; | бр. | 8
280 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 2
281 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 6
282 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 1
| Вентилационна инсталация обслужваща центъра за образна диагностика Блок 2, 3-ти етаж |  |  |  | 0
283 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1000/300, 1400m3/h, w=2.1m/s; | бр. | 1
284 | Въздушен филтър с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.2м; | бр. | 1
285 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.5м; | бр. | 2
286 | Канален вентилатор с дебит 1400m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1
287 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 1.0м; | бр. | 2
288 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 12.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.65м; | бр. | 1
289 | Нагнетателна, хоризонтална решетка с направляваща и регулираща секции, с размер 625х225, 350m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1
290 | Нагнетателна, хоризонтална решетка с направляваща и регулираща секции, с размер 275х225, 150m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1
291 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 425/225, 250m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1
292 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 325/225, 300m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 1
293 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/225, 450m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 2
294 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 425/125, 200m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 1
295 | Канален вентилатор с дебит 1100m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1
296 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 800/300, 1100m3/h, w=2.1m/s; | бр. | 1
297 | Декоративна вентилационна решетка, с размери 250/250; | бр. | 2
298 | Въздушен филтър за кръгъл въздуховод, с диаметър Ø200 и дължина 0.2м; | бр. | 1
299 | Канален вентилатор, с дебит 500m3/h, напор 210Pa, ел. мощност 150W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1
300 | Шумозаглушителна секция към канална кръгла система с диаметър Ø200 и дължина 0.8м; | бр. | 3
301 | Отоплителна електрическа секция към канална кръгла система, с отоплителна /електрическа/ мощност 5.0kW, при 380V, комплект с табло за управление; | бр. | 1
302 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 625/225, 350m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1
303 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 275/225, 150m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1
304 | Вентилационна решетка тип конусен смукател КРС 125, 100m3/h, 2.0m/s; | бр. | 1
305 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 425/225, 400m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 1
306 | Канален вентилатор, с дебит 550m3/h, напор 210Pa, ел. мощност 150W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 2
307 | Брезентов маншет 500/300; | бр. | 4
308 | Брезентов маншет Ø200; | бр. | 4
309 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 1200мм. | м2 | 26
310 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 2700мм. | м2 | 8
311 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 26
312 | Кръгъл въздуховод Ø125, тип “spirosystem”; | м | 6
313 | Кръгъл въздуховод Ø160, тип “spirosystem”; | м | 24
314 | Кръгъл въздуховод Ø200, тип “spirosystem”; | м | 5
315 | Коляно Ø160, тип “spirosystem”; | бр. | 2
316 | Коляно Ø200, тип “spirosystem”; | бр. | 1
317 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1
318 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1
319 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 2
| Климатична инсталация обслужваща операционните помещения в Блок 3, 6-ти етаж |  |  |  | 0
320 | Канален климатизатор, работещ с 100% външен въздух, на директно изпарение, сплит система, Qот.=13.90kW, Qохл.=22.40kW, с дебит 1350m3/h, напор 225Pa, Qел.=6.00kW, 380V; | бр. | 1
321 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1200/300, 1350m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 1
322 | Секция с подвижна жалузи, с размер на присъединителния фланец 1200/300, с моторна ел. задвижка и пружинен механизъм затварящ жалузите при отпадане на ел. захранването; | бр. | 1
323 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 8.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 1200/300 и дължина 0.65м; | бр. | 1
324 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с направляваща и регулираща секции, РХ-Н-Р 525/125, 150m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1
325 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи ТСА 500, 300m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 4
326 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 425/125, 200m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 2
327 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 625/225, 550m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 2
328 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 1.0м; | бр. | 1
329 | Канален вентилатор с дебит 1500m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1
330 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1000/300, 1500m3/h, w=2.3m/s; | бр. | 1
331 | Брезентов маншет 500/300; | бр. | 2
332 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 750мм. | м2 | 4
333 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 1200мм. | м2 | 4
334 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 2700мм. | м2 | 71
335 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 60
336 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1
337 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 1
| Климатична инсталация обслужваща операционните помещения в Блок 3, 7-ми етаж |  |  |  | 0
338 | Канален климатизатор, работещ с 100% външен въздух, на директно изпарение, сплит система, Qот.=13.90kW, Qохл.=22.40kW, с дебит 1400m3/h, напор 225Pa, Qел.=6.00kW, 380V; | бр. | 2
339 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1200/300, 1400m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 2
340 | Секция с подвижна жалузи, с размер на присъединителния фланец 1200/300, с моторна ел. задвижка и пружинен механизъм затварящ жалузите при отпадане на ел. захранването; | бр. | 2
341 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 8.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 1200/300 и дължина 0.65м; | бр. | 2
342 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи ТСА 500, 300m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 3
343 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен ТСА 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1
344 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с направляваща и регулираща секции, РХ-Н-Р 525/125, 150m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1
345 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи ТСА 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 4
346 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/225, 500m3/h, w=1.9m/s; | бр. | 2
347 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 425/125, 200m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 3
348 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/225, 480m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 2
349 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/325, 640m3/h, w=1.6m/s; | бр. | 1
350 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 600/350 и дължина 1.0м; | бр. | 1
351 | Канален вентилатор с дебит 3200m3/h, напор 350Pa, ел. мощност 2.5kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1
352 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1000/600, 3200m3/h, w=2.3m/s; | бр. | 1
353 | Брезентов маншет 600/350; | бр. | 2
354 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 750мм. | м2 | 11
355 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 1200мм. | м2 | 14
356 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 2700мм. | м2 | 131
357 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 113
358 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1
359 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 1
| Климатична инсталация обслужваща операционните помещения в Блок 4, 6-ти етаж |  |  |  | 0
360 | Канален климатизатор, работещ с 100% външен въздух, на директно изпарение, сплит система, Qот.=13.90kW, Qохл.=22.40kW, с дебит 1400m3/h, напор 225Pa, Qел.=6.00kW, 380V; | бр. | 1
361 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1200/300, 1400m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 1
362 | Секция с подвижна жалузи, с размер на присъединителния фланец 1200/300, с моторна ел. задвижка и пружинен механизъм затварящ жалузите при отпадане на ел. захранването; | бр. | 1
363 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 8.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 1200/300 и дължина 0.65м; | бр. | 1
364 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи ТСА 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 4
365 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 825/225, 625m3/h, w=1.6m/s; | бр. | 2
366 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 1.0м; | бр. | 1
367 | Канален вентилатор с дебит 1250m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1
368 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.5м; | бр. | 1
369 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 800/300, 1250m3/h, w=2.3m/s; | бр. | 1
370 | Декоративна вентилационна решетка, с размери 200/200; | бр. | 1
371 | Въздушен филтър за кръгъл въздуховод, с диаметър Ø160 и дължина 0.2м; | бр. | 1
372 | Канален вентилатор, с дебит 350m3/h, напор 180Pa, ел. мощност 50W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1
373 | Шумозаглушителна секция към канална кръгла система с диаметър Ø160 и дължина 0.8м; | бр. | 1
374 | Отоплителна електрическа секция към канална кръгла система, с отоплителна /електрическа/ мощност 5.0kW, при 380V, комплект с табло за управление; | бр. | 1
375 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен ТСА 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1
376 | Брезентов маншет 500/300; | бр. | 2
377 | Брезентов маншет Ø160; | бр. | 2
378 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 1200мм. | м2 | 18
379 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 2700мм. | м2 | 27
380 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 26
381 | Кръгъл въздуховод Ø160, тип “spirosystem”; | м | 1
382 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1
383 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1
384 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 2
| ВиК Блок 2, 3, 4 |  |  |  | 0
| БЛОК 2 |  |  |  | 0
385 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 63х8,7 | м | 12
386 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 50х8,4 | м | 11
387 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 40х5,6 | м | 7
388 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 40х6,7 | м | 57
389 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х4,6 | м | 46
390 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х5,4 | м | 102
391 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x3,5 | м | 26
392 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x4,2 | м | 170
393 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х2,8 | м | 217
394 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х3,4 | м | 205
395 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 16х2,7 | м | 34
396 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 108
397 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 2" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 1
398 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 63 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 3
399 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 32 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 6
400 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 25 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 12
401 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 15
402 | ДОСТ. И МОНТАЖ ВК Ф 63 | бр | 3
403 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 90 | бр | 1
404 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 63 | бр | 3
405 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 40 | бр | 1
406 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 32 | бр | 2
407 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 20 | бр | 75
408 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 20/20/20 | бр | 48
409 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/25/20 | бр | 27
410 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 32/32/25 | бр | 19
411 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 40/40/32 | бр | 8
412 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50/40 | бр | 2
413 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/25/25 | бр | 3
414 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 32/32/32 | бр | 1
415 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 32/20 | бр | 2
416 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 40/25 | бр | 1
417 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 32/25 | бр | 6
418 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 25/20 | бр | 15
419 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 40/32 | бр | 2
420 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 50/40 | бр | 1
421 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА | бр | 24
422 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ТЕРМОСТАТНИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА МИВКАТА | бр | 10
423 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ДУШ С ТЕРМОСТАТНА БАТЕРИЯ | бр | 2
424 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 160 x4,7 | м | 157
425 | PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 110 x3,2 | м | 247
426 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 75 мм | м | 1
427 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50 мм | м | 49
428 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160 PVC | бр | 20
429 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50 PVC | бр | 65
430 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/110 PVC | бр | 6
431 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50 PVC | бр | 7
432 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50/50 PVC | бр | 8
433 | НАМАЛЛИТЕЛ PVC160/110 | бр | 1
434 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 160 PVC | бр | 5
435 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 110 PVC | бр | 3
436 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 160 | бр | 6
437 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 110 | бр | 42
438 | КЛОЗЕТНИ ГЪРНЕТА ПОЛУПОРЦЕЛАН | бр | 5
439 | КУХНЕНСКИ И ЛАБОРАТОРНИ МИВКИ | бр | 5
440 | ТОАЛЕТНА МИВКА ПОЛУПОРЦЕЛАН. В КОМПЛ. СЪС СИФОН | бр | 29
441 | МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ОТВОР DN70 | бр | 1
442 | МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ОТВОР DN 100 | бр | 1
443 | НАПРАВА НА РЕВИЗИОННА ШАХТА 60/60/60 | бр | 4
444 | МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН - РОГОВ | бр | 13
445 | АУСГУСТ | бр | 1
446 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ШАПКА НА ВКК | бр | 12
447 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР 40/20 | бр | 1
448 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР 20/20 | бр | 26
449 | РАЗКЪРТВАНЕ ПО СТЕНИ | м | 248
450 | РАЗКЪРТВАНЕ НА ПЛОЧА ЗА ПОДМЯНА НА КАНАЛ | м³ | 17
451 | РАЗКЪРТВАНЕ ЗА НАПРАВА НА РШ 60/60/60 | м³ | 1
452 | ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО ДО 15 КМ | м³ | 18
| БЛОК 3 |  |  |  | 0
453 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 40х6,7 | м | 15
454 | ДОСТ. И МОНТАЖ ППТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х4,6 | м | 6.5
455 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х5,4 | м | 46
456 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x3,5 | м | 29
457 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x4,2 | м | 78
458 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х2,8 | м | 123
459 | ДОСТ. И МОНТАЖ ППТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х3,4 | м | 70
460 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 16х2,7 | м | 42
461 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 71
462 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 40 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 1
463 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 32 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 7
464 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 25 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 9
465 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 8
466 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 16 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 2
467 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 40 | бр | 1
468 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 32 | бр | 6
469 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 25 | бр | 7
470 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 20 | бр | 10
471 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 16 | бр | 3
472 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/20/20 | бр | 1
473 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/25/20 | бр | 4
474 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/25/25 | бр | 2
475 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 32/25/25 | бр | 2
476 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 32/32/25 | бр | 5
477 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 40/40/32 | бр | 2
478 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 20/16 | бр | 1
479 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 25/16 | бр | 1
480 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 25/20 | бр | 1
481 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 32/20 | бр | 2
482 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА | бр | 17
483 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 160 x4,7 | м | 34.7
484 | PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 110 x3,2 | м | 173
485 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 75 мм | м | 0.8
486 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50 мм | м | 30
487 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160 PVC | бр | 10
488 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50 PVC | бр | 46
489 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/110 PVC | бр | 10
490 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50 PVC | бр | 12
491 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/75 PVC | бр | 4
492 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160/160 PVC | бр | 1
493 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50/50 PVC | бр | 3
494 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 160 PVC | бр | 7
495 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 110 PVC | бр | 12
496 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 75 PVC | бр | 10
497 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 50 PVC | бр | 45
498 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 160 | бр | 5
499 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 110 | бр | 30
500 | КЛОЗЕТНИ ГЪРНЕТА ПОЛУПОРЦЕЛАН | бр | 2
501 | КУХНЕНСКИ И ЛАБОРАТОРНИ МИВКИ | бр | 11
502 | ТОАЛЕТНА МИВКА ПОЛУПОРЦЕЛАН. В КОМПЛ. СЪС СИФОН | бр | 6
503 | НАПРАВА НА РЕВИЗИОННА ШАХТА 60/60/60 | бр | 3
504 | МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН - РОГОВ | бр | 24
505 | МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ОТВОР DN70 | бр | 2
506 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ШАПКА НА ВКК | бр | 7
507 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР 20/20 | бр | 1
508 | РАЗКЪРТВАНЕ ПО СТЕНИ | м | 279
509 | РАЗКЪРТВАНЕ НА ПЛОЧА ЗА ПОДМЯНА НА КАНАЛ | м³ | 6
510 | РАЗКЪРТВАНЕ ЗА НАПРАВА НА РШ 60/60/60 | м³ | 1
511 | ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО ДО 15 КМ | м³ | 7
| БЛОК 4 |  |  |  | 0
512 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 160 x4,7 | м | 145
513 | PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 110 x3,2 | м | 223
514 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50 мм | м | 111.5
515 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160 PVC | бр | 5
516 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50 PVC | бр | 32
517 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/110 PVC | бр | 15
518 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50 PVC | бр | 20
519 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160/160 PVC | бр | 3
520 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50/50 PVC | бр | 20
521 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50/50 PVC | бр | 10
522 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 160 PVC | бр | 32
523 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 110 PVC | бр | 20
524 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 50 PVC | бр | 58
525 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 160 | бр | 10
526 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 110 | бр | 40
527 | КЛОЗЕТНИ ГЪРНЕТА ПОЛУПОРЦЕЛАН | бр | 18
528 | КУХНЕНСКИ И ЛАБОРАТОРНИ МИВКИ | бр | 10
529 | ТОАЛЕТНА МИВКА ПОЛУПОРЦЕЛАН. В КОМПЛ. СЪС СИФОН | бр | 4
530 | НАПРАВА НА РЕВИЗИОННА ШАХТА 60/60/60 | бр | 2
531 | МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН - РОГОВ | бр | 18
532 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ШАПКА НА ВКК | бр | 13
533 | РАЗКЪРТВАНЕ НА ПЛОЧА ЗА ПОДМЯНА НА КАНАЛ | м³ | 31
534 | РАЗКЪРТВАНЕ ЗА НАПРАВА НА РШ 60/60/60 | м³ | 1
535 | ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО ДО 15 КМ | м³ | 32
536 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 63х10,5 | м | 40
537 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 50х8,4 | м | 39
538 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 50х6,9 | м | 34
539 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 40х5,6 | м | 29
540 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 40х6,7 | м | 7
541 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х4,6 | м | 102
542 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х5,4 | м | 6
543 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x3,5 | м | 106
544 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x4,2 | м | 68
545 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х2,8 | м | 84
546 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х3,4 | м | 62
547 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 16х2,7 | м | 4
548 | МОНТАЖ НА СТ.ТР.3" | м | 6
549 | МОНТАЖ НА СТ.ТР. 2 1/2" | м | 12
550 | МОНТАЖ НА СТ.ТР. 1 1/2" | м | 15
551 | МОНТАЖ НА СТ.ТР. 1 1/4" | м | 23
552 | МОНТАЖ НА СТ.ТР. 1" | м | 11
553 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 69
554 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 3" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 1
555 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 2 1/2" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 2
556 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 1 1/4" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 4
557 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 1 1/2" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 2
558 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 1" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 3
559 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 3/4" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 1
560 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 40 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 3
561 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 32 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 10
562 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 25 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 17
563 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 17
564 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 3" | бр | 1
565 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 2 1/2" | бр | 2
566 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 63 | бр | 1
567 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 40 | бр | 2
568 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 32 | бр | 11
569 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 25 | бр | 15
570 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 20 | бр | 15
571 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 25/20 | бр | 11
572 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 32/25 | бр | 12
573 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 40/32 | бр | 4
574 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 50/40 | бр | 1
575 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 50/32 | бр | 4
576 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 20/16 | бр | 1
577 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 20/20/20 | бр | 7
578 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/25/25 | бр | 1
579 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 32/32/25 | бр | 1
580 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 40/40/32 | бр | 1
581 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50/40 | бр | 11
582 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 63/63/50 | бр | 4
583 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА | бр | 14
584 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ТЕРМОСТАТНИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА МИВКАТА | бр | 5
585 | ОКОМПЛЕКТОВАН КОМБИНИРАН ВОДОМЕР С АРМАТУРИ Qmin=6 l/h DN100 | бр | 1
586 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР 50/20 | бр | 7
587 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР 20/20 | бр | 10
588 | РАЗКЪРТВАНЕ ПО СТЕНИ | м | 252
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0
| Непредвидени разходи в размер до 10% от СМР |  |  |  | 0
| ВСИЧКО без ДДС |  |  |  | 0
ОБОБЩЕНА КСС ПО ДЕЙНОСТИ
Архитектура Блок 2, 3, 4
Електро Блок 2, 3, 4
ОВИК Блок 2, 3, 4
ВиК Блок 2, 3, 4
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0
| Непредвидени разходи в размер до 10% от СМР |  |  |  | 0
| Всичко без ДДС |  |  |  | 0