## Количествено-стойностна сметка
Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка
Име на кандидата:
Име на проекта:
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Топлоснабдяване и БГВ
1 | Демонтаж на котелна инсталация; | компл. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на група водосъбирател/водоразпределител Æ 300, L=1910mm, с осем щуцена, комплект с термометър, манометър, автоматична допълваща система 1/2", кран за източване 3/4". Всеки щуцен на водоразпределителя е комплектован с два шибърни крана, обратна клапа и автоматичен обезвъздушител (по DN на съществуващото оборудване). Всеки щуцен на водосъбирателя е комплектован с два шибърни крана, филтър за вода и автоматичен обезвъздушител (по DN на съществуващото оборудване); | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на група водосъбирател/водоразпределител Æ 300, L=3710mm, с тринадесет щуцена, комплект с термометър, манометър, автоматична допълваща система 1/2", кран за източване 3/4". Всеки щуцен на водоразпределителя е комплектован с два шибърни крана, обратна клапа и автоматичен обезвъздушител (по DN на съществуващото оборудване). Всеки щуцен на водосъбирателя е комплектован с два шибърни крана, филтър за вода и автоматичен обезвъздушител (по DN на съществуващото оборудване); | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 55.0m3/h, напор 8.0mH2O, ел. мощност 6.0kW, при 380V (работна); | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 55.0m3/h, напор 8.0mH2O, ел. мощност 6.0kW, при 380V (резервна); | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на бойлер с неръждаем водосъдържател, с две серпентини за топла вода, с вместимост 500l, диаметър 740mm, височина 1790mm, комплект с електрически нагреватели с мощност 9.0kW при 380V; | бр. | 4 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на вентил за вода, с пълна проходимост, с холендър 1"; | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на котел чугунен, 15 секционен, водогреен с номинална мощност 750kW, размери 2530х904х1237мм. и тегло 2430kg, комплект с: | бр. | 1 |  | 0
9 | - табло за управление, с ел. мощност 1.2kW, 220V; |  |  |  | 0
10 | - предпазен клапан 11/2", 10bar; |  |  |  | 0
11 | Доставка и монтаж на комбинирана горелка природна газ/дизелово гориво, комплект с комбиблок и показатели: | бр. | 1 |  | 0
12 | - минимална топлинна мощност 300kW; |  |  |  | 0
13 | - максимална топлинна мощност 1000kW; |  |  |  | 0
14 | - електрическа мощност 1.2kW, 380V; |  |  |  | 0
15 | Доставка и монтаж на комбинирана горелка природна газ/дизелово гориво, комплект с комбиблок и показатели: | бр. | 1 |  | 0
16 | - минимална топлинна мощност 300kW; |  |  |  | 0
17 | - максимална топлинна мощност 1200kW; |  |  |  | 0
18 | - електрическа мощност 1.2kW, 380V; |  |  |  | 0
19 | заменя съществуващата нафтова горелка; |  |  |  | 0
20 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд с обем 1000l, диаметър Æ1000mm, височина 1900mm, комплект с предпазен клапан 11/2", 10bar; | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2”; | м.л. | 400 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4”; | м.л. | 200 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1”; | м.л. | 100 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 11/4”; | м.л. | 50 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 11/2”; | м.л. | 50 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 2”; | м.л. | 100 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на стоманена шевна тръба Æ76х3.0; | м.л. | 80 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на стоманена шевна тръба Æ89х3.5; | м.л. | 129 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на стоманена шевна тръба Æ108х4.0; | м.л. | 85 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на стоманена шевна тръба Æ132х6.5; | м.л. | 35 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби 1/2” – 9мм.; | м.л. | 6 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби 3/4” – 9мм.; | м.л. | 4 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби 1” – 9мм.; | м.л. | 10 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби 11/4” – 9мм.; | м.л. | 10 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби 11/2” – 9мм.; | м.л. | 20 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби 2” – 9мм.; | м.л. | 30 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби Æ76х3.0 – 9мм.; | м.л. | 80 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби Æ89х3.5 – 9мм.; | м.л. | 129 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби Æ108х4.0 – 9мм.; | м.л. | 85 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби Æ132х6.5 – 9мм.; | м.л. | 35 |  | 0
41 | Фукс Æ225 с изолация 50мм каменна вата с алуминиево фолио; | м.л. | 5 |  | 0
42 | Крепежи и консумативи; | компл. | 1 |  | 0
| Отоплителна инсталация с панелни радиатори |  |  |  | 0
1 | Демонтаж на чугунени радиатори; | бр. | 103 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор, комплект с конзоли за закрепване на стена, локален обезвъздушител и тапи, тип 22, Н=554мм., L=400мм. | бр. | 6 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор, комплект с конзоли за закрепване на стена, локален обезвъздушител и тапи, тип 22, Н=554мм., L=600мм. | бр. | 5 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор, комплект с конзоли за закрепване на стена, локален обезвъздушител и тапи, тип 22, Н=554мм., L=700мм. | бр. | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор, комплект с конзоли за закрепване на стена, локален обезвъздушител и тапи, тип 22, Н=554мм., L=1000мм. | бр. | 57 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор, комплект с конзоли за закрепване на стена, локален обезвъздушител и тапи, тип 22, Н=554мм., L=1200мм. | бр. | 32 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор, комплект с конзоли за закрепване на стена, локален обезвъздушител и тапи, тип 22, Н=554мм., L=1400мм. | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил, с термоглава; | бр. | 103 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил”; | бр. | 103 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител с клапа 1/2"; | бр. | 80 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на дренажен кран 1/2"; | бр. | 80 |  | 0
| Климатизатори на директно изпарение сплит-система |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на високо-стенен климатизатор на директно изпарение, инверторна сплит система, Qот.=3.80kW, Qохл.=3.20kW, Qел.=1.30kW, 230V; | бр. | 23 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на високо-стенен климатизатор на директно изпарение, инверторна сплит система, Qот.=4.70kW, Qохл.=4.00kW, Qел.=1.50kW, 230V; | бр. | 4 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на високо-стенен климатизатор на директно изпарение, инверторна сплит система, Qот.=6.30kW, Qохл.=6.70kW, Qел.=2.30kW, 230V; | бр. | 3 |  | 0
4 | Крепежи и консумативи за монтаж на високо-стенен климатизатор на директно изпарение; | компл. | 30 |  | 0
| Смукателна вентилация на санитарни възли |  |  |  | 0
1 | Осов вентилатор с подвижни жалузи, с дебит 90m3/h, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46dB; | бр. | 25 |  | 0
2 | Кръгъл въздуховод Æ125, тип PVC; | м | 76 |  | 0
3 | Кръгъл въздуховод Æ160, тип PVC; | м | 46 |  | 0
4 | Коляно Æ125, тип PVC; | бр. | 10 |  | 0
5 | Тройник Æ125, тип PVC; | бр. | 9 |  | 0
6 | Тройник Æ160xÆ125xÆ160, тип PVC; | бр. | 13 |  | 0
7 | Заглушка Æ160, тип PVC; | бр. | 4 |  | 0
8 | Крепежи и консумативи за монтаж на осов вентилатор; | компл. | 25 |  | 0
9 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1 |  | 0
| Аспирация стерилизатори |  |  |  | 0
1 | Кухненски аспиратор с с дебит 390m3/h, ел. мощност 120W при 220V и максимално ниво на шум 64dB; | бр. | 1 |  | 0
2 | Декоративна вентилационна решетка 150/150; | бр. | 1 |  | 0
3 | Кръгъл въздуховод Æ125, тип “spirosystem”; | м | 5 |  | 0
4 | Кръгъл въздуховод Æ160, тип “spirosystem”; | м | 21 |  | 0
5 | Коляно Æ125, тип “spirosystem”; | бр. | 2 |  | 0
6 | Коляно Æ160, тип “spirosystem”; | бр. | 8 |  | 0
7 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 2 |  | 0
| Вентилационна инсталация обслужваща помещенията за стерилизация Блок 2, 1-ви етаж |  |  |  | 0
1 | Вентилационна решетка тип конусен смукател КРС 100, 50m3/h, 2.0m/s; | бр. | 1 |  | 0
2 | Вентилационна решетка тип конусен смукател КРС 125, 100m3/h, 2.0m/s; | бр. | 2 |  | 0
3 | Канален вентилатор, с дебит 250m3/h, напор 180Pa, ел. мощност 50W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1 |  | 0
4 | Въздушен филтър за кръгъл въздуховод, с диаметър Æ200 и дължина 0.2м; | бр. | 1 |  | 0
5 | Канален вентилатор, с дебит 600m3/h, напор 210Pa, ел. мощност 150W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1 |  | 0
6 | Шумозаглушителна секция към канална кръгла система с диаметър Æ200 и дължина 0.8м; | бр. | 1 |  | 0
7 | Отоплителна електрическа секция към канална кръгла система, с отоплителна /електрическа/ мощност 5.0kW, при 380V, комплект с табло за управление; | бр. | 1 |  | 0
8 | Кръгла, нагнетателна, вентилационна решетка тип КРН 125, 50m3/h, 1.0m/s; | бр. | 4 |  | 0
9 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 625/225, 350m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1 |  | 0
10 | Брезентов маншет Æ200; | бр. | 2 |  | 0
11 | Кръгъл въздуховод Æ125, тип “spirosystem”; | м | 4 |  | 0
12 | Кръгъл въздуховод Æ160, тип “spirosystem”; | м | 10 |  | 0
13 | Кръгъл въздуховод Æ200, тип “spirosystem”; | м | 18 |  | 0
14 | Коляно Æ160, тип “spirosystem”; | бр. | 5 |  | 0
15 | Коляно Æ200, тип “spirosystem”; | бр. | 8 |  | 0
16 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 2 |  | 0
17 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 6 |  | 0
18 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 1 |  | 0
| Вентилационна инсталация обслужваща центъра за образна диагностика Блок 2, 3-ти етаж |  |  |  | 0
1 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1000/300, 1400m3/h, w=2.1m/s; | бр. | 1 |  | 0
2 | Въздушен филтър с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.2м; | бр. | 1 |  | 0
3 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.5м; | бр. | 2 |  | 0
4 | Канален вентилатор с дебит 1400m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1 |  | 0
5 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 1.0м; | бр. | 2 |  | 0
6 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 12.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.65м; | бр. | 1 |  | 0
7 | Нагнетателна, хоризонтална решетка с направляваща и регулираща секции, с размер 625х225, 350m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1 |  | 0
8 | Нагнетателна, хоризонтална решетка с направляваща и регулираща секции, с размер 275х225, 150m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1 |  | 0
9 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 425/225, 250m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1 |  | 0
10 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 325/225, 300m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 1 |  | 0
11 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/225, 450m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 2 |  | 0
12 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 425/125, 200m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 1 |  | 0
13 | Канален вентилатор с дебит 1100m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1 |  | 0
14 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 800/300, 1100m3/h, w=2.1m/s; | бр. | 1 |  | 0
15 | Декоративна вентилационна решетка, с размери 250/250; | бр. | 2 |  | 0
16 | Въздушен филтър за кръгъл въздуховод, с диаметър Æ200 и дължина 0.2м; | бр. | 1 |  | 0
17 | Канален вентилатор, с дебит 500m3/h, напор 210Pa, ел. мощност 150W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1 |  | 0
18 | Шумозаглушителна секция към канална кръгла система с диаметър Æ200 и дължина 0.8м; | бр. | 3 |  | 0
19 | Отоплителна електрическа секция към канална кръгла система, с отоплителна /електрическа/ мощност 5.0kW, при 380V, комплект с табло за управление; | бр. | 1 |  | 0
20 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 625/225, 350m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1 |  | 0
21 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 275/225, 150m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1 |  | 0
22 | Вентилационна решетка тип конусен смукател КРС 125, 100m3/h, 2.0m/s; | бр. | 1 |  | 0
23 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 425/225, 400m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 1 |  | 0
24 | Канален вентилатор, с дебит 550m3/h, напор 210Pa, ел. мощност 150W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 2 |  | 0
25 | Брезентов маншет 500/300; | бр. | 4 |  | 0
26 | Брезентов маншет Æ200; | бр. | 4 |  | 0
27 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 1200мм. | м2 | 26 |  | 0
28 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 2700мм. | м2 | 8 |  | 0
29 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 26 |  | 0
30 | Кръгъл въздуховод Æ125, тип “spirosystem”; | м | 6 |  | 0
31 | Кръгъл въздуховод Æ160, тип “spirosystem”; | м | 24 |  | 0
32 | Кръгъл въздуховод Æ200, тип “spirosystem”; | м | 5 |  | 0
33 | Коляно Æ160, тип “spirosystem”; | бр. | 2 |  | 0
34 | Коляно Æ200, тип “spirosystem”; | бр. | 1 |  | 0
35 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1 |  | 0
36 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1 |  | 0
37 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 2 |  | 0
| Климатична инсталация обслужваща операционните помещения в Блок 3, 6-ти етаж |  |  |  | 0
1 | Канален климатизатор, работещ с 100% външен въздух, на директно изпарение, сплит система, Qот.=13.90kW, Qохл.=22.40kW, с дебит 1350m3/h, напор 225Pa, Qел.=6.00kW, 380V; | бр. | 1 |  | 0
2 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1200/300, 1350m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 1 |  | 0
3 | Секция с подвижна жалузи, с размер на присъединителния фланец 1200/300, с моторна ел. задвижка и пружинен механизъм затварящ жалузите при отпадане на ел. захранването; | бр. | 1 |  | 0
4 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 8.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 1200/300 и дължина 0.65м; | бр. | 1 |  | 0
5 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с направляваща и регулираща секции, РХ-Н-Р 525/125, 150m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1 |  | 0
6 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи DS-S 500, 300m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 4 |  | 0
7 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 425/125, 200m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 2 |  | 0
8 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 625/225, 550m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 2 |  | 0
9 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 1.0м; | бр. | 1 |  | 0
10 | Канален вентилатор с дебит 1500m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1 |  | 0
11 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1000/300, 1500m3/h, w=2.3m/s; | бр. | 1 |  | 0
12 | Брезентов маншет 500/300; | бр. | 2 |  | 0
13 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 750мм. | м2 | 4 |  | 0
14 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 1200мм. | м2 | 4 |  | 0
15 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 2700мм. | м2 | 71 |  | 0
16 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 60 |  | 0
17 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1 |  | 0
18 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 1 |  | 0
| Климатична инсталация обслужваща операционните помещения в Блок 3, 7-ми етаж |  |  |  | 0
1 | Канален климатизатор, работещ с 100% външен въздух, на директно изпарение, сплит система, Qот.=13.90kW, Qохл.=22.40kW, с дебит 1400m3/h, напор 225Pa, Qел.=6.00kW, 380V; | бр. | 2 |  | 0
2 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1200/300, 1400m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 2 |  | 0
3 | Секция с подвижна жалузи, с размер на присъединителния фланец 1200/300, с моторна ел. задвижка и пружинен механизъм затварящ жалузите при отпадане на ел. захранването; | бр. | 2 |  | 0
4 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 8.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 1200/300 и дължина 0.65м; | бр. | 2 |  | 0
5 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи DS-S 500, 300m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 3 |  | 0
6 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен DS-S 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1 |  | 0
7 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с направляваща и регулираща секции, РХ-Н-Р 525/125, 150m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1 |  | 0
8 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи DS-S 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 4 |  | 0
9 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/225, 500m3/h, w=1.9m/s; | бр. | 2 |  | 0
10 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 425/125, 200m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 3 |  | 0
11 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/225, 480m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 2 |  | 0
12 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/325, 640m3/h, w=1.6m/s; | бр. | 1 |  | 0
13 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 600/350 и дължина 1.0м; | бр. | 1 |  | 0
14 | Канален вентилатор с дебит 3200m3/h, напор 350Pa, ел. мощност 2.5kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1 |  | 0
15 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1000/600, 3200m3/h, w=2.3m/s; | бр. | 1 |  | 0
16 | Брезентов маншет 600/350; | бр. | 2 |  | 0
17 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 750мм. | м2 | 11 |  | 0
18 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 1200мм. | м2 | 14 |  | 0
19 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 2700мм. | м2 | 131 |  | 0
20 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 113 |  | 0
21 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1 |  | 0
22 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 1 |  | 0
| Климатична инсталация обслужваща операционните помещения в Блок 4, 6-ти етаж |  |  |  | 0
1 | Канален климатизатор, работещ с 100% външен въздух, на директно изпарение, сплит система, Qот.=13.90kW, Qохл.=22.40kW, с дебит 1400m3/h, напор 225Pa, Qел.=6.00kW, 380V; | бр. | 1 |  | 0
2 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1200/300, 1400m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 1 |  | 0
3 | Секция с подвижна жалузи, с размер на присъединителния фланец 1200/300, с моторна ел. задвижка и пружинен механизъм затварящ жалузите при отпадане на ел. захранването; | бр. | 1 |  | 0
4 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 8.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 1200/300 и дължина 0.65м; | бр. | 1 |  | 0
5 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи DS-S 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 4 |  | 0
6 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 825/225, 625m3/h, w=1.6m/s; | бр. | 2 |  | 0
7 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 1.0м; | бр. | 1 |  | 0
8 | Канален вентилатор с дебит 1250m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1 |  | 0
9 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.5м; | бр. | 1 |  | 0
10 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 800/300, 1250m3/h, w=2.3m/s; | бр. | 1 |  | 0
11 | Декоративна вентилационна решетка, с размери 200/200; | бр. | 1 |  | 0
12 | Въздушен филтър за кръгъл въздуховод, с диаметър Æ160 и дължина 0.2м; | бр. | 1 |  | 0
13 | Канален вентилатор, с дебит 350m3/h, напор 180Pa, ел. мощност 50W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1 |  | 0
14 | Шумозаглушителна секция към канална кръгла система с диаметър Æ160 и дължина 0.8м; | бр. | 1 |  | 0
15 | Отоплителна електрическа секция към канална кръгла система, с отоплителна /електрическа/ мощност 5.0kW, при 380V, комплект с табло за управление; | бр. | 1 |  | 0
16 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен DS-S 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1 |  | 0
17 | Брезентов маншет 500/300; | бр. | 2 |  | 0
18 | Брезентов маншет Æ160; | бр. | 2 |  | 0
19 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 1200мм. | м2 | 18 |  | 0
20 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 2700мм. | м2 | 27 |  | 0
21 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 26 |  | 0
22 | Кръгъл въздуховод Æ160, тип “spirosystem”; | м | 1 |  | 0
23 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1 |  | 0
24 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1 |  | 0
25 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 2 |  | 0
0
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0
| Непредвидени разходи в размер до 10% от СМР |  |  |  | 0
| ВСИЧКО без ДДС |  |  |  | 0
Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!
Име и фамилия:
Подпис:
Печат: