ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ОБЕКТ:  ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ БАЛЧИК

СЪДЪРЖАНИЕ

1.ЧЕЛЕН ЛИСТ

2.СЪДЪРЖАНИЕ

3.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изготвяне на проект за пожарна безопасност към технически проект за

ОБЕКТ: Изготвяне на технически проект за извършване на строителни-ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ Балчик

1. Основание за изготвяне на проекта

Настоящият проект по част ПБ се изготвя на основание и при спазване изискванията на „Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, наричана по-нататък Наредбата. Проекта по ПБ е изработен въз основа и едновременно с проектните разработки по всички части и е неразделна част от техническия проект за обекта, съгласно Наредба № 4 към ЗУТ.

В съответствие с изискванията на Наредбата проектът предвижда пасивни и активни мерки за пожарна безопасност на обекта.

2. Пасивни мерки за пожарна безопасност

2.1. Обемно планировъчни и функционални показатели на обекта

част АС

Сградата на МБАЛ Балчик се състои от 5 блока, на конструктивна фуга. Блоковете са с хоризонтална връзка помежду си. Специализирана апаратура, за нуждите на МБАЛ Балчик, ще бъде инсталирана в Блок 2, Блок 3, Блок 4 и Блок 5. Разпределянето на апаратурата по етажи и блокове е съобразена с намиращите се в тях отделения и техните нужди, спрямо изискванията и препоръките на главния лекар на МБАЛ Балчик.

Архитектура – ТП,  БЛОК 2 включва:

Разпределение 1-ви етаж, на кота -5.70

Разпределение 2-ри етаж, на кота -3.30

Разпределение 3-ти етаж, на кота +/-0.00

Разпределение 4-ти етаж, на кота +3.30

Разпределение 5-ти етаж, на кота +6.60

Разпределение 6-ти етаж, на кота +9.90 Детско Отделение

Строително - ремонтните работи на 1-ви етаж, кота -5.70 ще се извършват  в следните помещения:  миялно, опаковка, газова стерилизация, wc-баня персонал, съблекалня персонал, филтър, склад стерилни. За обособяване на необходимите  помещения по технология се предвижда изграждане на нови преградни стени с гипсокартон 12 см, затваряне на ненужни врати и отваряне на нови врати и гишета. За нуждите на технологичния процес се налага подмяна на санитарни прибори и добавянето на нови.

Строително - ремонтните работи на 2-ри етаж, кота -3.30 ще се извършват  в следните помещения: санитарен възел - изцяло преработен и преуборудван за да отговаря на нуждите и достъпността на пациентите и хора в неравностойно положение с увреждания, генератор за кислород.

Строително - ремонтните работи на 3-ти етаж, кота +/-0.00 ще се извършват  в следните помещения: процедурно СТ, командно, техническо помещение, ехограф, разчитане филми, лекар завеждащ отделение, съблекални, регистратура, Ro-графия, командно, wc служители, предверие, Ro-скопия,съблекалня, мамограф, коридор. За обособяване на необходимите  помещения по технология се предвижда изграждане на нови преградни стени с гипсокартон 12 см, стъклена преграда, затваряне на ненужни врати и отваряне на нови врати и гишета. За нуждите на технологичния процес се налага подмяна на санитарни прибори и добавянето на нови.

Строително - ремонтните работи на 4-ти етаж, кота +3.30 ще се извършват  в следните помещения: зав. лаборатория, стая персонал, биохимична лаборатория, миално помещение, апарати, морфологична лаборатория, взимане на кръвни проби, регистратура, изследване урини, wc даване урини, wc, коридор. За нуждите на технологичния процес се налага подмяна на санитарни прибори и добавянето на нови.

Строително - ремонтните работи на 5-ти етаж, кота +6.60 ще се извършват  в следните помещения: кабинет ехокард.-доплер.

Строително - ремонтните работи на 6-ти етаж, кота +9.90 ДО ще се извършват  в следните помещения: манипулационна, баня, интензивно, болнична стая, коридор и столова. За нуждите на технологичния процес се налага подмяна на санитарни прибори и добавянето на нови.

Архитектура – ТП,  БЛОК 3 включва:

Разпределение 3-ти етаж, ФСМП, на кота +/-0.00

Разпределение 5-ти етаж, на кота +6.60

Разпределение 6-ти етаж, АГ, на кота +9.90

Разпределение 7-ми етаж, ОП, на кота +13.20

Строително - ремонтните работи на 3-ти етаж, ФСМП, кота +/-0.00 и 5-ти етаж, кота +6.60 ще се извършват  в следните помещения: санитарен възел -  изцяло преработен и преуборудван за да отговаря на нуждите и достъпността на пациентите и хора в неравностойно положение с увреждания.

Строително - ремонтните работи на 6-ти етаж, АГ, кота +9.90 ще се извършват  в следните помещения: АГ- операционна, интерупции, подготвително херурзи, оперативен протокол, миялно инстументи, санитарен възел-служебен.

Строително - ремонтните работи на 7-ми етаж, ОП, кота +13.20 ще се извършват  в следните помещения: зала ендоскопии, операционна зала – лапароскопия, наркоза, асептична операционна, подготвително хирурзи, експресна стерилизация, септична операционна, кислородно, миялно инстументи, санитарен възел-служебен.

За обособяване на необходимите  помещения по технология се предвижда изграждане на нови преградни стени с гипсокартон 12 см, стъклена преграда, затваряне на ненужни врати и отваряне на нови врати и гишета. За нуждите на технологичния процес се налага подмяна на санитарни прибори и добавянето на нови

Архитектура – ТП,  БЛОК 4 включва:

Разпределение 1-ви етаж, на кота -5.70

Разпределение 3-ти етаж, на кота +/-0.00

Разпределение 4-ти етаж, на кота +3.30

Разпределение 5-ти етаж, на кота +6.60

Разпределение 6-ти етаж, на кота +9.90

Разпределение 7-ми етаж, на кота +13.20

Строително - ремонтните работи на 1-ви етаж, кота -5.70 ще се извършват  в следните помещения: котелно, машинно.

Строително - ремонтните работи на 3-ти етаж, кота +/-0..00 ще се извършват  в следните помещения: болнична стая, коридор.

Строително - ремонтните работи на 4-ти етаж, кота +3.30 ще се извършват  в следните помещения: болнични стаи, преддверие изолатор, изолатор, санитарен възел, манипулационна, стая за почивка, неврологични изследвания, видеонистагмограф, коридори.

Строително - ремонтните работи на 5-ти етаж, кота +6.60 ще се извършват  в следните помещения: болнични стаи, преддверие изолатор, изолатор, санитарен възел, манипулационна, ординатна функционална диагностика, стая за почивка, коридори.

Строително - ремонтните работи на 6-ти етаж, кота +9.90 ще се извършват  в следните помещения: болнична стая, преддверие изолатор, изолатор, санитарни възли, ординатна, манипулационна, новородени бебета, предродилна зала, родилна зала, миене лекари, приемни кабинети, коридори.

Строително - ремонтните работи на 7-ми етаж, кота +13.20 ще се извършват  в следните помещения: болнични стаи, преддверие изолатор, изолатор, санитарен възел, манипулационна, стая за почивка, коридори.

Ремонта на обозначените  коридори се налага, тъй като в тях ще бъде развита нова ел. инсталация  и инсталация за медицински газове. Асансъорите намиращи се в БЛОК 2, с директен  достъп от БЛОК 3 трябва да се подменят с нови по технически съображения и за да отговарят на Наредба 4 за достъпна среда.

Препоръчителните материали за обработка на помещенията  са дадени в приложените таблици на материалите към проекта и в специфични технологични оказания.

Стени: – всички стени да бъдат изпълнени без релефни мазилки.

Допустими покрития

Специализирани гладки покрития тип „Gerflor”с бактерицидни свойства, без фуги и шевове, матова повърхност, позволяващи влажно почистване с дезинфектанти – на Н= до тавана – процедурни и командни – СТ, рентген прегледни и консултативни кабинети, коридори и фоайета;

Фаянс, гладък теракота (керамика) или др., позволяващи постоянно влажно почистване с дезинфектанти - на Н = 1.5 м от готов под – аусгус-чистачни, всички санитарни възли;

Фаянс, гладък теракота (керамика) или др., позволяващи непрекъснато влажно почистване с дезинфектанти - на Н=1,8 м от готов под:; манипулационни;

4.  Фаянс, теракота или др., позволяващи постоянно влажно почистване с дезинфектанти до тавана: чистачно, склад временно съхранение на медицински, биологични и опасни  отпадъци;

5. Латекс – всички стени над фаянсови или керамични покрития, и всички други, които не са покрити с фаянс, теракота или специални покрития - коридори, фоайета, чакални, складове, офиси и административни кабинети, прегледни кабинети, болнични стаи;

Забележка: Стените на процедурните -рентгени и СТ са със специално лъчезащитно покритие под вътрешната мазилка дебелината, на което покритие се изчислява индивидуално, съобразно излъчвателя. (Виж технологични  проекти  по лъчезащита)

Подове: – устойчиви на термични, химични и механични въздействия и непрекъснато влажно почистване.:

Допустими са:

1. СПЕЦИАЛНИ БАКТЕРИЦИДНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ- тип „Gerflor”и  др. без фуги, антибактериални; задържащи влага по-малко от 1%; звукопоглъщащи до 18 dB; ударопоглъщащи повече от 10%;  с гъвкавост и комфорт при ходене - антихръзгащи; издръжливи на постоянно третиране с дезинфектанти–командни, съблекални пациенти манипулационни;

2. ПВЦ– СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БАКТЕРИЦИДНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ без фуги -тип „Gerflor” и др.; със специални качества и структура позволяващи отвеждане  на статичното електричество – процедурно - СТ, рентгени, мамограф;

3. Керамика , теракота, гранитогрес, мрамор или др. –аусгус-чистачно помещение, WC, бани, складове, съблекални, сектор администрация;

4. Паркет, ламинат или др., позволяващи влажно почистване – административни кабинети.

Тавани:  Гладки мазилки и окачени тавани без фуги.

Допустими са:

Окачен таван – съобразно инсталационните изисквания –всички помещения и навсякъде, където е необходимо за скриване на инсталации, въздуховоди, таванно окачване на оборудването, както и по желание на инвеститора;

Латекс – манипулационни и лекарски кабинети и всички помещения, които не са с окачен таван.

Дограма:Устойчива на деформация и постоянно влажно почистване с агресивни дезинфектанти.

Допустими са:

1. Вратите на СТ процедурни и рентгените и вратите, които са към съседните помещения- ще бъдат със специални ОЛОВНИ покрития, съгласно технологичните проекти по лъчезащита.

2. Тип MDF - вградени гардероби и шкафове, врати на помещения;

3 Алуминиева дограма (AL)или PVC – входни врати – главен вход, всички гишета, прозорци, врати и др.;

4. Метална –врати на абонатна, машинно-асансьор и ел. табло и дизел агрегат, странични служебни входове.

5. Дървена – прозорци и врати на всички помещения, вградени гардероби и шкафове, които не са AL или МDF - дограма.

6. Врати- остъклени с матирани стъкла- коридори, входове, с изключение на, Рентгеново и СТ-процедурни и помощни помещения, които ще бъдат със специални покрития, съгласно технологичен проект по лъчезащита .(Виж проект по лъчезащита)

Забележка: Вратите на санитарните възли и малки помещения- вратите на съблекалните за пациенти да се отварят навън, за избягване приклещване на тялото при колабс. -Норми за проектиране на болнични заведения).

част ОВК

Проектът е разработен възоснова на:

- наредба № 7 от 15.12.2004 год. на Министерство на регионално развитие и благоустройство, в сила от 01.03.2005 год. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

- наредба 15 за технически правила и норми за проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации от 28.08.2005год. (влязла в сила за проекти започнати след 20.05.2006 год.);

- съществуващи нормативи на РЗИ и БАБХ;

- наредба №1-3-1971 за "Строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар";

Предмет на проекта е подмяна и направа на нова вентилационна система, в помещенията предписани в проекта по част медицинска-технология и облицовка на вентилациите с гипсокартон. Поради лошото състояние на котелната инсталация и работата и с промишлен газьол, се предвижда подмяна на бракувания парен котел с нов, с комбинирана горелка на газьол и природна газ, подмяна на горелката на работещия котел с комбинирана горелка на газьол и природна газ, монтиране на нови двусерпентинни обемни бойлери, с възможност за работа с котелната и слънчевата инсталации.

За разпределителната тръбопроводна мрежа, монтирана в котелното, помпеното и бойлерното помещения и подземните нива на обекта, е необходимо частично подменяне на кородирали тръбопроводи и полагане на нова топлоизолация по тръби. Поради подмяна на единия котел, циркулационните помпи, бойлерите за БГВ, и лошото състояние на всички арматури се налага подмяната на водоразпределителния/водосъбирателния колектори, заедно с всички арматури. За намаляне на топлинните загуби и предотвратяване на постоянното наличие на кислород в топлоносителя, се предвиждат затворени разширителни съдове и автоматични обезвъздушители на всички критични точки.

За всички помещения предмет на проекта, е предвидена подмяна на съществуващите чугунени радиатори, със стоманени радиатори окомплектовани с радиаторни вентили, с термоглави и автоматични обезвъздущители.

Съществуващите вертикални щрангове и разпределителната тръбопроводна мрежа се запазват. За помещенията предмет на проекта, през които преминават вертикални щрангове, същите следва да се реновират (прегледат за корозия, да се грундират и боядисат) или подменят с нови. На най-високите точки по вертикалните щрангове и на всички критични точки, да се монтират автоматични обезвъздушители. Наклоните на радиаторните аншлуси са 0.3% в посока към автоматичните обезвъздушители на щранговете.

Съгласно заданието на Възложителя, за всички помещения с монтирана нова апаратура са предвидени климатизатори на директно изпарение, сплит-система. Тръбите за течната и газовата фаза, на фреона на климатизаторите, са от меки, медни тръби. Всички тръби, да се изолират с 19мм. топлоизолация. Кондензните тръби от климатизаторите, са от полиетиленови, гъвкави тръби и РУС тръби. Задължително тръбите се изолират с 13мм. топлоизолация. Кондензните тръби се заустват във ВиК инсталациите на обекта, посредством сифонно включване.

Съгласно заданието на Възложителя и проекта по част медицинска - технология, се предвижват вентилационни и климатични инсталации за: помещенията за стерилизация в Блок 2, центъра за образна диагностика в Блок 2, операционните помещения в Блок 4 шести етаж и операционните помещения в Блок 4 седми етаж.

Вентилационната инсталация обслужваща помещенията за стерилизация, да се изпълни, от кръгли въздуховоди тип "spirosystem". Нагнетателните въздуховоди, да се изолират с 25мм. минерална вата с алуминиево фолио, след калориферната секция. Въздуховодната разпределителна мрежа, да се разположи под тавана на етажа, открито. Пускането и спирането на инсталациите, ще става ръчно, от табло вентилация. Задължително да се монтира, блокировка на електрическата, калориферна секция, при неработещ вентилатор. Задължително всички вентилатори работят едновременно. Автоматиката управляваща вентилационната инсталация е неразделна част от същата и се доставя и монтира от фирмата изпълнител. Необходимо е филтърната секция да отговаря на медицинските стандарти.

Вентилационната инсталация обслужваща центъра за образна диагностика, да се изпълни с въздуховоди, от поцинкована ламарина на фланци и кръгли въздуховоди тип "spirosystem". Нагнетателните въздуховоди, да се изолират с 25мм. минерална вата с алуминиево фолио, след калориферната секция. Въздуховодната разпределителна мрежа, да се разположи под тавана на етажа, в окачен таван. Пускането и спирането на инсталациите, ще става ръчно, от табло вентилация. Задължително да се монтира, блокировка на електрическата, калориферна секция, при неработещ вентилатор. Задължително всички вентилатори работят едновременно. Автоматиката управляваща вентилационната инсталация е неразделна част от същата и се доставя и монтира от фирмата изпълнител. Необходимо е филтърната секция да отговаря на медицинските стандарти.

Климатичната инсталация обслужваща операционните помещения на шестия етаж в Блок 4, да се изпълни с въздуховоди, от поцинкована ламарина, на фланци и кръгли въздуховоди тип "spirosystem". Нагнетателните въздуховоди, да се изолират с 25мм. минерална вата с алуминиево фолио, след калориферната секция. Въздуховодната разпределителна мрежа, да се разположи под тавана на етажа, в окачен таван. Пускането и спирането на инсталациите, ще става ръчно, от табло климатизация. Задължително да се монтира, блокировка на електрическата, калориферна секция, при неработещ вентилатор (климатизатор). Задължително всички вентилатори работят едновременно.

Автоматиката управляваща климатичната инсталация е неразделна част от същата и се доставя и монтира от фирмата изпълнител. Необходимо е филтърната секция към каналния климатизатор, да отговаря на медицинските стандарти.

Климатичната инсталация обслужваща операционните помещения на седмия етаж в Блок 4, да се изпълни с въздуховоди, от поцинкована ламарина, на фланци и кръгли въздуховоди тип "spirosystem". Нагнетателните въздуховоди, да се изолират с 25мм. минерална вата с алуминиево фолио, след калориферната секция. Въздуховодната разпределителна мрежа, да се разположи под тавана на етажа, в окачен таван. Пускането и спирането на инсталациите, ще става ръчно, от табло климатизация. Задължително да се монтира, блокировка на електрическата, калориферна секция, при неработещ вентилатор (климатизатор). Задължително всички вентилатори работят едновременно, Автоматиката управляваща климатичната инсталация е неразделна част от същата и се доставя и монтира от фирмата изпълнител. Необходимо е филтърната секция към каналния климатизатор, да отговаря на медицинските стандарти.

За вътрешните санитарни възли и бани, предмет на проекта, са предвидени осови вентилатори с обратна клапа, включени към хоризонтални, или вертикални, кръгли въздуховоди. Включването става посредством коляно или тройник. Въздуховодите и фасонните части са от РУС тръби. Включването на всеки един вентилатор, става от ключ монтиран до входната врата, към съответното помещение.

Част електро

По отношение на електрооборудването съгласно чл.245 ал.1 сградата е от клас „Нормална пожарна опасност” и проектираните ел. инсталации отговарят на изискванията на този клас.

Предмет на проекта ще бъдат :

- ел.табла и захранващи линии,

- ел.инсталации-н.н. - осветление , ел.контакти , силова, заземителна,,

- слаботокови инсталации – структурна кабелна мрежа ( компютри и телефон)  и пожароизвестителна  инсталация, вътрешна система за сигнално охранителна техника-СОТ, видеодомофонна система, повиквателна система.

Сградата е монолитна постройка и е проектирана на пет блока на няколко нива като ремонта ще обхване следните етажи и помещения:

Блок 2

- На етаж 1 се преработва стерилизационната. (приемно, подготовка, стерилизация)

Оборудване номер 32- газов стерилизатор

- На ет. 2 – коридор , санитарен възел  и стая с генератор за кислород ;

Оборудване номер 43- генератор за кислород

На ет. 3 – коридор, зона скенер, Ro – лекарски кабинет, стая за разчитане на филми, корито за филми, фотолаборатория, Ro – графия, командна зона, съблекални, Ro – скопия, мамографски кабинет ;

компютърен томограф- скенер помещение

дигитален гр. скопичен рентгенов апарат-RO-графия

мамограф- мамограф

ехограф- Ro-лекарски кабинет

Оборудване номер 1,2,3,4- компютърен томограф, дигитален гр. скопичен рентгенов апарат, мамограф и ехограф

- На ет. 4 – коридор, санитарен възел, стая за изследване-урини, регистър, морф. лаборатория., биох. лаборатория, стая архив изследвания, зав, лаборатория, стая отговорник стопански отдел, стая касиер, стая системен администратор, стая секретар, стая главна сестра, стая кодировчик, счетоводство;

Оборудване номер 8,9,10,38- автоматичен биохимичен анализатор,йон селективен анализатор, лабораторна центрофуга, термостат

автоматичен биохимичен анализатор-биохимична лаборатория

йон селективен анализатор- зав. лаборатория

лабораторна центрофуга- морфологична лаборатория

термостат- пом. урини

- На ет. 5 – приемен лекарски кабинет;

Оборудване номер 5-ехокардиограф с доплер

- На ет. 6 – коридор, 2-бр. болнични стаи, манипулационна, санитарен възел.

Оборудване номер 18,35,41,20,22,29,30-ЕКГ 12 канален, спирометър,небулизатор,пациентен монитор,инфузионна помпа, звуково сигнална инсталация, кислородна инсталация

Спирометър-манипулационна

Небулизатор- манипулационна

Пациентен монитор- - 2бр.-болнични легла

Инфузионна помпа- 3бр.-болнични легла

Звуково-сигнална инсталация-коридори

Кислородна инсталация-коридори

Ремонтните работи обхващат и подмяната на асансьорите в блок 2 за да се осигури достъпна среда на хората в неравностойно положение.

Блок 3

Строително - ремонтните работи в блок 3 са:

- На ет. 3 се преработва коридор и санитарен възел;

- На ет.5 - санитарен възел;

- На ет. 6 - коридор и 2 бр. санитарни възли, операционна, кюретажна, наркоза - отделна зона;

Оборудване номер 15,16,17,21,27,33- аргонплазма коагулатор, ел. коагулатор, оп. Лампи, дефиблиратор, наркозно дихателен апарат,компл. хирургически инструменти- операционна

Оборудване номер 17,25,33,37- оп. Лампи, видеоколпоскоп, компл. Хир. Инструменти, вакуум аспиратор- кюретажна

Оборудване номер 28-ЕКГ 12 канален- наркоза

Оборудване номер 29,30- Звуково- оповестителна инсталация, кислородна инсталация- коридори

- На ет. 7 - коридор и санитарен възел, зала ендоскопии, операционна 1, наркоза, операционна 2, стерилизация, операционна 3.

Оборудване номер 11,12,13- видео фиброгастоскоп с халгоннен осветител, видео фиброколоскоп с хал. Осветител, фибробронхоскоп с халог. осветител- зала ендоскопии

Оборудване номер 17,37- операционни лампи, вакуум аспиратор- операционна

Оборудване 28- дихателен апарат- наркоза

Оборудване 14,15,16,17,21,27- сет за лапароскопска хир., аргонплазма коагулатор, електрокоагулатор, операц. лампи, дефиблиратор, наркозно дихателен апарат- операционна 1

Оборудване 33- 4бр.- комплект хирургически инструменти- стерилизация

Оборудванеж17,32,37-операц. лампи, операционни маси, вакуум аспиратор-  операционна 2

Блок 4

Строително - ремонтните работи в блок 4 обхващат:

- На ет. 1 и ет. 2 – парокотелно;

- На ет. 3 – коридор и болнични стаи;

Оборудване номер 29,30- Звуково- оповестителна инсталация, кислородна инсталация- коридори

Оборудване номер 40- 10бр, 22-3бр,20-1бр-болнични легла дву-трисекционни, инфузионна помпа, пациентен моитор- болнични стаи

- На ет. 4 -  коридор , неврологични изследвания , манипулационна;

Оборудване номер 29,30- Звуково- оповестителна инсталация, кислородна инсталация- коридори

Оборудване номер 40- 18бр, 22-6бр,20-4бр-болнични легла дву-трисекционни, инфузионна помпа, пациентен моитор- болнични стаи

Оборудване номер 21,18- ЕКГ 12канален, дефиблиратор- манипулационна

Оборудване номер 7,45-3Д доплерсонограф, видеонистагмограф- неврологични изследвания

- На ет. 5 -  коридор, манипулационна, ординатна;

Оборудване номер 29,30- Звуково- оповестителна инсталация, кислородна инсталация- коридори

Оборудване номер 40- 25бр, 22-7бр,20-5бр-болнични легла дву-трисекционни, инфузионна помпа, пациентен моитор- болнични стаи

Оборудване номер 21- дефиблиратор,–манипулационна

Оборудване номер 18-2бр,19,35,39,46,41-2бр.- ЕКГ 12 канален,ЕКГ холтер, спирометър, стрес-тест система, небулизатор, термостат -ординатна

- На ет. 6 -  коридор, манипулационна, стая новородени, предродилна зала, родилна зала, приемен кабинет, лекарски кабинет;

Оборудване номер 29,30- Звуково- оповестителна инсталация, кислородна инсталация- коридори

Оборудване номер 40- 13бр, 22-5бр,20-3бр-болнични легла дву-трисекционни, инфузионна помпа, пациентен моитор- болнични стаи

Оборудване номер 21,6,18,47- дефиблиратор,ехограф мултифункционален, ЕКГ 12 канален, хистероскоп –манипулационна

Оборудване номер 34-2бр,26,37.- родилно легло,реанимационна маса за новородени, вакуум аспиратор -манипулационна

Оборудване номер 23-2бр,24- кувъоз стационарен, кувъоз транспортен–новородени

Оборудване номер 36- фетален монитор –предродилна

- На ет. 7 -  коридор, манипулационна.

Оборудване номер 29,30- Звуково- оповестителна инсталация, кислородна инсталация- коридори

Оборудване номер 40- 14бр, 22-6бр,20-5бр-болнични легла дву-трисекционни, инфузионна помпа, пациентен моитор- болнични стаи

Оборудване номер 21,18- дефиблиратор, ЕКГ 12 канален- манипулационна

Специализираната болница е потребител от нулева категорията по осигуреност на електроснабдяването, поради което е електроснабдена от два независими взаимно резервиращи се източника на захранване и от трети автономен независим източник.За животоподдържащите системи и специални случаи, недопускащи прекъсване на електроснабдяването и за времето на автоматичното възстановяване, непрекъснатостта на електроснабдяването се осигурява от автономния независим източник.

За автономен източник е предвиден дизелов агрегат, трифазен с мощност 200 kW (250kVA)с табло за автоматично включване и UPS – трифазен 20kVA  за компютрите и специализираната апаратура.

Инсталирана мощност – Ри = 382.9kW

Едновременна мощност – Ре = 277kW

І.ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ - Н.Н.

1.Ел.табла и захранващи линии.

Ел. захранването  на сградата    е предвидено от  главно ел. табло Тгл – монтирано  в самостоятелно помещение на 1 етаж  в блок3.

От него по радиална схема ще се захранят  всички eтажни разпределителни табла, от които се захранват индивидуалните консуматори на съответния етажни разпределителните табла ( в съответствие с изискванията на правилник №033).

Ел. таблата  са  оборудвани с  автоматични  предпазители .Таблата ще се изработят по индивидуални схеми.

Захранващите проводници за ел.таблата са тип СВТ и ПВА 1 изтеглени в РVС тръби вертикално на посочените места и над окачените тавани в коридорите и чакалните. Всички кабели  и проводници са изчислени по токово натоварване и допустим пад на напрежение.

2.Осветителна инсталация.

Осветлението в сградата е решено основно с луминисцентни тела, съобразени по вид с помещенията в които ще се монтират.

Реализирани са нормените осветености според БДС –1786-84.

Предвидено е работно, дежурно, аварийно и евакуационно осветление.

За дежурно и аварийно осветление се използват осветителните тела на работното осветление, а евакуационното осветление по коридорите и в стълбищната клетка  е реализирано с осветителни тела с вградена акумулаторна батерия с автономност 1,5часа,обозначени с пиктограми и надписи„изход”.Осв.тела ще се включат автоматично при отпадане на работното напрежение и ще маркират пътя на евакуация.

В болничните стаи осветлението е реализирано с болнични панели, монтирани над леглата на височина 1,7м от готов под, в които са вградени 2 броя луминисцентни осветители, 2броя контакти „Шуко”, един контак с 2 броя конектори RG45 .Единият осветител (ЛЛ 1х18W) е за директно осветление като се включва от ключ на панела, а другият(ЛЛ 1х36W) е за индиректно осветление и се командва от ключ до вратата.За общо осветление ще се използват луминисцентни осветители, квадратни плафониери, монтирани на тавана,

В хирургичните зали осветлението е реализирано с луминисцентни тела 4х18 W, монтирани на тавана и специални операционни осветителни тела ( по задание).

В определени помещения, указани по технологичното задание са монтирани бактерицидни лампи, които в съответствия с изискванията на медицинските стандарти ще се включват извън помещенията – от сестринските стаи или на други подходящи места.

Осветлението в общите части на сградата, чакални, стълбищна клетка, санитарни възли е реализирано с луминесцентни лампи, като в стълбищната клетка са за открит монтаж, а за чакалните са за вграждане,тъй като там таваните ще бъдат окачени.

Командването на осветлението в чакалните ще се осъществява от етажните табла посредством изведени ключове, като за през нощта има възможност да се изключва част от осветлението.

Осветителната инсталация е захранена от агрегата се изпълнява основно открито над окачените тавани с проводник ПВА1 3х1,5мм2 и скрито под мазилка  и с проводник  ПВА1 със сечение 3х1 и 3х1,5мм2 за неотговорните помещения и само за осветителните тела от работното и дежурно осветление.

Осветителите в болничните панели ще се захранят със ШВПЛ-Б (3х1,5мм2), изтеглен в PVC г.тр.Преходът от един вид проводник към друг да се осъществява в разклонителни кутии.

3.Ел.контакти.

Ел.контактите ще бъдат  тип “Шуко” с общо предназначение ,според архитектурното обзавеждане в стаите.Контактите в общите части достъпни за посетители ще са със защитни капачки, които автоматично закриват гнездата на контактите след изваждане на щепселите.

Броят на контактите в хирургичните зали, анестезия, реанимация и интензивно лечение са съобразени с изискванията на медицинските стандарти.

Всички контакти задължително ще се занулят и заземят и ще се монтират на разстояние най-малко 0,25м от ВК части.

Ел.инсталацията  ще се изпълни открито над окачените тавани и скрито под мазилка с проводник ПВА1 3х4мм2, като под мазилката ще се изтегли в в PVC гофр.тр.

Контактните излази от таблата до всички разклонителни кутии да се изпълнят с трипроводни линии със сечение 4мм2, а отклоненията до контактите – със сечение 2,5мм2.

Контактите в хирургичните зали да се монтират на височина 1,10м от готовия под , а на всички останали места – на 0,30м.

4.Заземителна инсталация.

Предвидено е заземяване на  нетоководещите части на всички ел.съоръжения чрез пети /трети/ проводник.

Главното ел.табло на обекта ще се  заземи  чрез поцинкована шина 40/4 и поцинкован кол 63/63/6, дълж. 1,5м -2бр.

Всички ел.контакти, бойлери и всички осеви вентилатори ще се  заземят и занулят чрез защитното  жило( РЕ – жълто-зелено) на захранващия проводник и кабел.

Към заземителната инсталация ще се свържат всички метални нетоководещи части,които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат при пробив на изолацията.

ІІ.СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ.

6.Сестринско – повиквателна инсталация “Eliocad” Legrand.

В съответствие с изискванията на медицинските стандарти в стационарния блок ще се инсталира инсталация за връзка между болничните стаи, санитарните възли и сестринската стая с цел болният да може при необходимост да алармира медицинския персонал за нуждата му от помощ.

Инсталацията включва: дежурен пулт в стаята на медицинските сестри, бутони за нулиране на заявката( монтирани при вратите на болничните стаи), светлинни индикатори в коридора(над болничните стаи), бутони за повикване („Паник”) – в санитарните възли и на болничните панели в болничните стаи, клемни разклонителни кутии и панели „Мениджмънт” – в коридора.

При задействане на който и да е бутон „ Паник”  ще се за действа  коридорният светлинен индикатор, светлинния индикатор на бутоните за нулиране на заявката и тези на пулта в сестринската стая, като те ще мигат, а на пулта ще се появи и звуков алармен сигнал. При натискане на бутона от пулта съответстващ на „Паник” бутона, който е бил задействан се изключва мигащата светлина на светлинните указатели и те остават да светят постоянно, с което се указва че заявката е приета.

При влизане в болничната стая трябва да се натисне нулиращия бутон, при което светлинната сигнализация в коридора и в сестринската стая ще се изключи.

Инсталацията ще се изпълни с ШВПЛ-Б, изтеглен в гофр. тръби под мазилка и над окачен таван. Нулиращите бутони в болничните стаи  и „Паник” бутоните в санитерните възли да се монтират в близост до останалите на същата височина – 1,1м.

8.Структурна кабелна мрежа.

Инсталацията ще се развие от комуникационен шкаф: радиални линии до всяко работно място изпълнени с по два кабела UTP, cat 5e – положени в РVС канали, до контакти с по два конектора  Rj45

9.Телефонна инсталация.

Тази инсталация е част от структурната кабелна мрежа.

В помещението на главното ел. табло, ще се монтира автоматична телефонна централа- АТЦ, която посредством кабел ТСВВ ще се свърже с комуникационния шкаф на структурната кабелна мрежа, монтиран до нея.

От него радиално ще се изтеглят кабели, UTP, cat 5e до телефонна розетка Rj45. Кабелите  ще се изтеглят в РVС гофр. тръба, положена скрито под мазилка или  открито над окачения таван(негорими) .

Предвижда се телефонен контакт на всяко работно място така както са показани на чертежите.

Захранването на  телефонната централа АТЦ  с 220V ще стане табло слаботоково захранено главното табло.

10,Телевизионна инсталация.

Предвижда се изграждането на кабелна  TV система.Системата съдържа :ТV станция  и абонатни  линии изпълнени с коаксиален кабел RG6 . На посочените места ще се монтират антенни контакти .Инсталацията ще се изпълни с кабел изтеглен в РVС тръби скрито или открито над окачен таван от ТV усилвател, монтиран в помещение на четвъртия етаж,  до етажни разклонителни кутии и от етажни разклонителни кутии до ТV розетки в административните и болнични стаи посочени на чертежите.

За захранване на системата с 220V ще се монтира самостоятелен контакт 220V в табло слаботоково захранено от главното табло

11.Пожароизвестителна инсталация

Предмет на проектирането на пожароизвестителната инсталация  е разположението на елементите на пожароизвестителната система. Предвижда се доставка на адресируема пожароизвестителна централа с ръчни и автоматични пожароизвестители.

Пожароизвестителната централа е с микропроцесорно управление и има възможност да сигнализира чрез светлинен и звуков сигнал за възникване на пожар в охранявания обект и за повреди в самата централа. Предвижда се такава организация на лъчите, при която се улеснява локализирането на огнището на пожара.

Предвидена е възможност за ръчна сигнализация чрез бутонни известители, монтирани в стълбищните зони на обекта.Чрез светлинни и звукови сигнализатори се осигурява възможност за допълнителна сигнализация на обекта

Пожароизвестителната система е предназначена да открива и локализира пожара в ранния му стадий, да анализира получените сигнали, да сигнализира звуково и светлинно,а така също да предава сигналите за пожар дистанционно. Системата трябва да се разглежда като помощно съоръжение, което служи за значително съкращаване на времето от определяне на огнището на пожара до неговото погасяване.

Пожароизвестителната система се състои от :

-ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА

Пожароизвестителната  централа /ПИЦ/  е предназначена да :приема и оценява изходните електрически сигнали, предавани от пожароизвестителите, да осъществява звукова и светлинна сигнализация на място, да подаде автоматичен телефонен сигнал на градската пожарна служба. ПИЦ ще се монтира в бл.3 ет.3 на входа на приемното и ще се захрани с 220V на самостоятелен токов кръг от  етажното табло – Т ет.3 бл.3, а при отпадане на напрежението от акумулаторна батерия.

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ,СИГНАЛИЗАТОРИ, ИНДИКАТОРИ

Автоматичен термичен пожароизвестител –изработва електрически сигнал при превишаване на определени стойности на температурата.

Автоматичен оптичен димен пожароизвестител –изработва електрически сигнал, когато характеристичната величина дим-продукт на пожара  превиши определена концентрация.

Ръчен бутонен пожароизвестител –привежда се в действие ръчно от лицето открило пожара,чрез натискане на бутона.По този начин на изхода му възниква електрически сигнал за пожар, който се подава към централата.

Звуков сигнализатор-служи за подаване на звуков сигнал при възникване на пожар в определена зона.

От ПИЦ до клемните кутии ще се изтегли тончестотен проводник ТЧП , в РVС тръби положени скрито под мазилка или  на конструкция  над окачения таван.

12.Видео домофона инсталация

Предвижда се изграждането на видео домофона инсталация за следните отделения Родилно и Операцонни, чието захранване е от съответните етажни табла, а връзката между входните и   таблата по стаите ще се извърши с DT8/4 проводник, както и коаксиален кабел RG59 съгласно схемите на свързване.На всяко отделение предвидено с видео домофон в ревизионната етажна кутия се предвижда монтирането на видео трансмитери .

13. Вътрешна система за сигнално охранителна техника-СОТ

За административния отдел на блок 2 ет. 3 е предвидено изграждането на сигнално охранителна система състояща се от СОТ централа и обемни датчици за движение за всеки от кабинетите както и датчици за входните врати. Централа се задейства от входна клавиатура на входа на отделението е посредством радио модул се свързва към полицията.

Проектът е разработен в съответствие с правилниците:

Съобразен е с изискванията на:

Наредба №3 за устройство  на електрическите уредби от 9 Юни 2004г..

Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми.

Норми за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения.

Норми за изкуствено осветление- БДС-1786-84.

Правила и норми за медицински заведения бр.31/ 16.04.04 на ДВ, бр.80/ 2001 на ДВ.

Медицински стандарти : „ Хирургия „ , „ Анестезия и интензивно лечение”, „Хемодиализа”.

Правилник № 033 за проектиране и устройство на  медицински рентгенови кабинети и ескплоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300кV.

Правилник за устройство на електрическите уредби.

НАРЕДБА № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.

Норми за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения.

Всички инсталации НН са проектирани със защитен проводник (РЕ)

Всички контакти са тип “Шуко” и задължително се зануляват и заземяват, монтират се на разстояние най-малко 0,25м от ВК части.

В залите контактите са проектирани със защитни капачки, които автоматично закриват гнездата на контактите след изваждане на щепселите

Ел.бойлерите се свързват на самостоятелен токов кръг чрез трижилен проводник,включват се чрез бойлерно ел.табло.Изводите на всички съоръжения са защитени от претоварване и т.к.с. посредством автоматични прекъсвачи.

Ел. таблата са заземени ,занулени.Всички ел.консуматори се заземяват чрез трети/пети/ проводник изтеглен съвместно със захранващите проводници.

Предвидена е мълниезащита на сградата .

Заключение на проектанта:

Нормите за хигиена на труда и пожарна безопасност са спазени.

Предвиденото електрооборудване не създава опасност от пожар за близкостоящите материали. Ако се очаква при експлоатационни условия да възникне такава опасност вследствие повишаване температурата на външните повърхности на неподвижно инсталираното електрооборудване, последното трябва:

- да е монтирано върху или в конструкции и поставки, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън, не по-нисък от А2 или

- да е разделено от елементите на строителната конструкция и поставки, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В, С, D, Е, F, посредством подложки от продукти, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и дебелина най-малко 10 мм или

- да е инсталирано на достатъчно разстояние от всички материали, чието запазване би могло да бъде компрометирано от такива температури, позволявайки сигурно разсейване на топлината;

- средствата за закрепване на електрооборудването трябва да са с ниска топлопроводимост.

Постоянно инсталираното електрооборудване, при нормалната работа на което могат да се получат дъги или искри, трябва да е:

- напълно затворено в обвивки от дъгоустойчив материал или

- монтирано на достатъчно разстояние от елементите на строителната конструкция, върху които дъгите и искрите могат да окажат вредни въздействия, като позволяват сигурно гасене на дъгите или искрите.

Дъгооустойчивите материали използвани като защитна мярка при възникване на дъги, трябва да са клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с ниска топлопроводимост и подходяща дебелина за осигуряване на механична якост.

Част ВК

Захранването със студена вода ще се извърши от същ. водомерна шахта.

Сградата е съществуваща и се предвижда частичен вътрешен ремонт за инсталиране на специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ.

Апаратурата е по част Технологична и в проектната част ВК се предвиждат захранване и отвеждането на  вода на апаратите, който са отразени в спецификацията на технологичния проект.

В детско отделение и родилно отделение да се предвидят батерии с терморегулатор.

Поради амортизирането на водопроводните вертикали се препоръчва подмяната им с ПП тръби, а старата хоризонтална стоманена водопроводна инсталация се запазва за нуждите на ППК в съответствие с Наредба № I3 – 1971/2009г.

За здравни сгради необходимия разход на вода за един ППК в продължение на 1 час и броя на едновременно действащите пожарни кранове се определя в съответствие с чл.199, таблица 19 от Наредба № I3 – 1971/2009г. За здравни заведения отчетено брой едновременно действащи ППК- 1бр. и разход на вода за ППК 2.50 л/с.

Отпадните водни количества от мивките и санитарните възли се отвеждат до главния хоризонтален клон, който е съществуващ. Поради амортизация се налага използваемата част от хоризонталната канализация да се подмени с 160х4.7 PVC тръби и зауства в същ. РШ от площадкова канализация.

Канализационните вертикали се препоръчва подмяната им с PVC тръби.

Във връзка с изискването за достъпна среда по Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, се предвижда в тоалетните за инвалиди да се монтират подови сифони с долно отичане.

В настоящият проект, приемаме вентилирането на клоновете да се осъществи чрез допълнителен вентилационен клон-директна.

Определяне на необходимите водни количества за сградата от Наредба №4/17.06.2005г. “Норми за проектиране  на водопроводни и канализационни инсталации в сгради”

Във всичкки блокове главните ХВК са съществуващи, но се налага тяхната подмяна с ПП тръби и се разполагат окачено в  сутеренния етаж. Тръбите се изолират с пеноПЕ.

При преминаване на водопроводите през подове, стени и други панели и конструкции, около тръбите се монтират гилзи от асфалтова мушама, листова стомана, както и от тръбни парчета.

Хоризонтални канализационни мрежи

Отпадните водни количества от мивките и санитарните възли се отвеждат до главния хоризонтален вкопан канализационен клон, който е съществуващ. Във връзка със сложната геология на района е проектирана и окачена канализация. По изискване на Наредба № 4 за проектиране на вътрешни ВиК инсталации за здравни заведения, окачената канализация да се изпълни с дебелостенни PVC тръби. В случая минималния диаметър е 160х4.7 PVC тръби. Поради амортизация се налага използваемата част от хоризонталната канализация да се подмени с 160х4.7 PVC тръби и зауства в същ. РШ от площадкова канализация.

Канализационните вертикали се препоръчва подмяната им с PVC тръби.

Във връзка с изискването за достъпна среда по Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, се предвижда в тоалетните за инвалиди да се монтират подови сифони с долно отичане.

Повърхностните води от подземните паркинги се отвеждат  към първични пречиствателни съоръжения-сепаратор нефтопродукти и пречистените води от там се отвеждат към площадковата канализация в парцела.Минималното покритие на СКО се приема с 0,20 м повече от дълбочината на замръзване на почвата.Хоризонталната канализационна мрежа се състои от главен клон,  второстепенни отклонения до ВКК. Минималното покритие на тръбите се определя с оглед предпазването им от механични повреди и не трябва да е по-малко от 0,1м.

Преминаването на тръби през носещи стени се осъществява с отвор, запълнен около тръбата с пластичен материал. През фундаменти може да се премине само когато в тях са оставени специални отвори.Хоризонталната канализационна мрежа е изградена от дебелостенни РVC тръби.

Отделните участъци са праволинейни с минимален диаметър  160 дебелостенни РVC тръби. За прегледи и почистване на хоризонталната канализационна мрежа в сутерена се предвиждат ревизионни шахти.Ревизионните шахти /отвори/ се разполагат на места, достъпни и удобни за обслужването им.Не се допуска диаметърът на клоновете да намалява по посока на водното течение, а също и да се променя наклонът и диаметърът между две ревизионни шахти. Не се разрешава замонолитване на хоризонталните клонове в конструктивните елементи на сградата.

Подменят се подовите сифони в гаража за линейки с индустриални сифони  FG с фиксиран воден разтвор (тяло 157), възпрепятства събирането на наноси, с улеснено почистване,и със сито за едри отпадъци.

Това се налага във връзка с по-доброто почистване при ремонтни дейности на колите в гаража, за да не попадат твърди частици в канала. На този етап не подменяме канализацията в блок 5, тъй като другите помещения не са предмет на настоящия проект и не се променят.

Вентилация на ВКК

Предназначението на вентилационната мрежа е, да намали колебанието на въздуха във ВКК и отводните тръби, за да се предпазят от изсмукване хидравличните затвори и да се осигури вентилация на сградната и уличната канализация.

Видът на вентилацията зависи от броя , вида и разположението на санитарните прибори, а така също и от дължината и диаметрите на отводните тръби и ВКК.

Всички ВКК се проектират с вентилационна част. Невентилирани ВКК се допускат в сгради с повече от един ВКК, когато не се превишават максимално допустимите отпадъчни водни количества при съответните височини на клона.

В настоящият проект, приемаме вентилирането на клоновете да се осъществи чрез допълнителен вентилационен клон-директна.За да се намали броят на вентилационните клонове над покривите и отворите в тях,както и засмукването на студен въздух,вентилационните тръби се обединяват на последния етаж на сградатав един вертикален вентилационен клон.Хоризонталните вентилационни тръбопроводи се полагат с възходящ наклон 0,02. Връзката с ВКК в етажите се прави под най-ниската отводна тръба.

2.2 Клас на функционална пожарна опасност

Класа на функционална пожарна опасност  за сградата е Ф1 „Сгради за обслужване в областа на здравеопазване… с подклас Ф1.1. Те се определят съгл. чл.8 ал.1 таблица 1 от Наредбата.

2.3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи- вероятностни (приблизителни) изчислителни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта в зависимост от вида и предназначението на строежа.

Съгласно гл.III за огнеустойчивост и изисквания към строителните конструкции и елементи, сградите или части от тях се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на основните строителни конструкции и елементи и класа по реакция на огън на строителните продукти, от които те са изработени и  са съгласно таблица 3 от Наредбата както следва:

-стени от обикновени тухли с най-малко сечение 25 см  R,E,I 330

- стоманобетонни колони от  R,E,I 120

- стени вътрешни преградни – тухла 12см R,E,I 120

- стени вътрешни преградни – гипсокартон 12см A2-SL,d0

- покривна конструкция ст.бетонна плоча - R,E,I 120

- подова ст.бетонна плоча - R,E,I 90

- ст.бетонни стълбища, стълбищни греди, площадки R,E,I 90

- при отвори в последната плоча – ЕI 60

- вратите на всички складове са предвидени с огнеустойчивост ЕI 60

Степента на огнеустойчивост на проектираната сграда като цяло е І степен.

2.4.Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации и съоръжения.

От Приложение № 6 към чл.14, ал.8 от Наредбата е видно, че всички вложени в проекта строителни продукти /бетон, стомана за армировка, цимент, варови разтвори, тухли, стъкло са клас А1 негорими продукти и нямат принос за развитие на неконтролираното горене.

Подова плоча – ст.бетон клас А1 негорим продукт, няма принос за развитие на неконтролираното горене.

Покривна конструкция – ст.бетонна плоча - клас А1 - негорим продукт, няма принос за развитие на неконтролираното горене.

Вътрешно подово покритие – теракот, мозайка – клас А1fl, няма принос за развитие на неконтролираното горене;

Вътрешно покритие на стените и таваните – фаянс, латекс, клас А1 - негорим продукт, няма принос за развитие на неконтролираното горене.

За клас (подклас) на функционална пожарна опасност Ф1.1 при І степен на огнеустойчивост вътрешните повърхности в помещението трябва да са изпълнени с клас по реакция на огън D-s2 на стените и таваните и без ограничение на подовете.

Стъклата на вратите между  стълбища и коридорите да се изпълнят с армирано стъкло или обикновено стъкло с дебелина минимум 5 мм. При изпълнение с обикновено стъкло да се осигурят срещу разпадане при разчупване.

Ел.кабели – горим продукт със значителен принос за неконтролираното горене, поради което ще се монтират по стените скрито под мазилката или в окачения таван. Изпитването на въздействие на огън е по данни на производителя.

Осветителните тела , ключовете, контактите и разклонителните кутии са продукти от клас В.

2.5 ЕВАКУАЦИОННИ МЕРКИ

Съществуват следните евакуационни изхода от блоковете.

За блок2 евакуацията от помещенията ще става през коридора и стълбищните клетки с директен изход навън. Стълбищата са с естествено осветение с фасадно остъкление, с ширина на стъпалата 1,40м. По пътя на евакуацията е предвидено, съгласно изискванията на БДС EN 1838 ”Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление.” Стълбищните клетки, естествено осветени, са с директен изход навън с ширина 1,8м. Евакуационните изходи отговарят на изискванията на чл.41 ал.2 т.4 и чл.43 ал.2.

Предвидени са евакуационни осветителни тела с автономно захранване, с луминесцентни лампи и надпис "Изход" или надпис указващ посоката на евакуация над входовете на помещенията, по пътищата за евакуация, там където се сменя посоката на евакуация и там където се променя нивото на пода.

За блок4 евакуацията от помещенията ще става през коридора и стълбищната клетка с директен изход навън. Стълбището е без естествено осветение, с ширина на стъпалата 1,40м. По пътя на евакуацията е предвидено, съгласно изискванията на БДС EN 1838 ”Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление.” Стълбищната клеткяа, е с директен изход навън с ширина 1,8м. При пожар в блок4 ще се ползва за евакуация и изхода към блок2 и стълбището му ще се използва за втори директен изход навън. Така евакуационните изходи ще отговарят на изискванията на чл.41 ал.2 т.4 и чл.43 ал.2.

Предвидени са евакуационни осветителни тела с автономно захранване, с луминесцентни лампи и надпис "Изход" или надпис указващ посоката на евакуация над входовете на помещенията, по пътищата за евакуация, там където се сменя посоката на евакуация и там където се променя нивото на пода.

За блок3 евакуацията от помещенията ще става през коридора и стълбищната клетка с директен изход навън. Стълбището е с естествено осветение с фасадно остъкление, с ширина на стъпалата 1,40м. По пътя на евакуацията е предвидено, съгласно изискванията на БДС EN 1838 ”Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление.” Стълбищната клетка, естествено осветена, е с директен изход навън с ширина 1,8м. Евакуационният изход отговаря на изискванията на чл.41 ал.2 т.2 и чл.43 ал.2.

Предвидени са евакуационни осветителни тела с автономно захранване, с луминесцентни лампи и надпис "Изход" или надпис указващ посоката на евакуация над входовете на помещенията, по пътищата за евакуация, там където се сменя посоката на евакуация и там където се променя нивото на пода.

За блок5 евакуацията от помещенията ще става през коридора и стълбищната клетка с директен изход навън. Стълбището е с естествено осветение с фасадно остъкление, с ширина на стъпалата 1,40м. По пътя на евакуацията е предвидено, съгласно изискванията на БДС EN 1838 ”Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление.” Стълбищната клетка, естествено осветена, е с директен изход навън с ширина 1,8м. Евакуационният изход отговаря на изискванията на чл.41 ал.2 т.2 и чл.43 ал.2.

Предвидени са евакуационни осветителни тела с автономно захранване, с луминесцентни лампи и надпис "Изход" или надпис указващ посоката на евакуация над входовете на помещенията, по пътищата за евакуация, там където се сменя посоката на евакуация и там където се променя нивото на пода.

Вратите към стълбищните клетки  са предвидени самозатварящи се , димоуплътнени.

3. Активни мерки за пожарна безопасност

3.1 Обемнопланировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа

Противопожарното осигуряване на строежа ще става от уличната водопроводна мрежа.

3.2 Обемнопланировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа

В съответствие с изискванията на чл.3, ал.1, Приложение №1 на Наредба № Iз – 1971  за здравните заведения от подклас Ф1.1, в които в които има повече от 50 легла се изисква пожароизвестителна инсталация. В блоковете са предвидени пожароизвестителни инсталации.

3.3 Обемнопланировъчни и функционални показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа

Спазени са изискванията, посочени в табл.14 към чл.122 от Наредбата, като стойностите на плътността на топлинното натоварване се отчитат от Приложение 9 на същата наредба.

За обекта не се изисква вентилационна система за отвеждане на дима и топлината при пожар и се разчита на естествена вентилация.

3.4 Функционални показатели за пожарогасителни инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа

Съгласно чл.193 т.8 в обекти за обществено обслужване и социални дейности клас Ф1 подклас Ф1.1 със застроен обем над 5000м3 се изисква сградна водопроводна инсталация за пожарогасене. В сградата има съществуваща противопожарна водопроводна мрежа и противопожарни касети. Същите се запазват.

Необходимият разход на вода в продължение на 1 час за един пожарен кран и един едновременно  действащ противопожарен кран  е 2,5 l/s / по табл.19/.

Съгласно Наредба № I3, за необходимия минимален разход на противопожарния кран-2.5 l/s са отчетени: радиус на действие на плътната струя се приема височината на помещението , от пода до най-отдалечената(критичната) точка на конструкцията, не по-малко от 6м .

3.5 Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

В съответствие с изискванията на Наредбата е изготвен план за евакуация и действия на пребиваващите в сградата при възникване на пожар. Посочени данни за видовете нестационарни пожарогасителни средства съгласно Приложение №2 към чл.3 ал.2, както следва:

Блок 2

1. Пожарогасител с въглероден диоксид – 5 кг                       		– 14 бр.

2. Пожарогасител на водна основа с вода или с вода и добавки  – 9 л          - 14 бр.

Блок 3

1. Пожарогасител с въглероден диоксид – 5 кг                       		– 8 бр.

2. Пожарогасител на водна основа с вода или с вода и добавки  – 9 л          - 8 бр

Блок 4

1. Пожарогасител с въглероден диоксид – 5 кг                       		– 14 бр.

2. Пожарогасител на водна основа с вода или с вода и добавки  – 9 л          - 14 бр

Блок 5

1. Пожарогасител с въглероден диоксид – 5 кг                       		– 7 бр.

2. Пожарогасител на водна основа с вода или с вода и добавки  – 9 л          - 7 бр

Противопожарните уреди да се разполагат на леснодостъпни места и се поддържат в изправно работно състояние.

Местоположението на уредите за първоначално пожарогасене се обозначава с указателни табели съгласно Наредба № РД-07-8/08.12.2008г.

СЪСТАВИЛ:

/инж. Ел. Иванова/