Съдържание:

1. ОБЩО	3

1. 1. Предмет на обществената поръчка	6

1.2	Местоположение на работата	9

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО	9

2.1.	Изработка, материали и стоки	9

2.2.	Обхват на работата	10

2.3.	Изпълнение на строително - монтажните работи	10

2.4.	Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя	28

2.5.	Условия на работа	28

2.6.	Правила за безопасност и общ правилник за обекта	28

2.7.	Качество на предвидените СМР, системи за проверка и контрол в процеса на тяхното изпълнение	29

2.8.	Изкопни работи	30

2.9.	Материали	31

2.10.	Извършване на насипни работи и вертикална планировка	31

2.11.	Засипване и уплътняване на изкопите	33

2.12.	Хидравлично изпитване на канали	33

2.13.	Хидравлично изпитване на водопровода	33

2.14.	Промивка и дезинфекция на водопровода	34

2.15.	РПОИС	35

2.16. Въвеждане на обекта в експлоатация	35

2.17. Период на изпълнение на поръчката	35

3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА	36

3.1	Организация на строителството	36

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ	36

4.1 Общо	36

4.2 Защита на собствеността	36

4.3 Изисквания за предварителна инспекция / одобрение	37

4.4 Открити изкопни работи	37

4.5 Противопожарна защита	37

4.6 Експлозивни работи и взривове	37

4.7 Опазване на дърветата и зелените площи	37

5. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ	37

5.1.  Доставка и Заменяне	37

5.2. Складиране и охрана на оборудване и материали	38

5.3. Инсталиране и тестване на Технологичното оборудване и строителни работи	39

5.4. Общо за пробите	39

6. ПОЧИСТВАНЕ	39

6.1 Общо	39

6.2 Окончателно почистване	40

7. Строителни книжа, ЧЕРТЕЖИ, Изпълнителна и екзекутивна документации	40

7.1. Изпълнителна документация	40

7.2. Работни чертежи	40

7.3. Изчисления	40

7.4. Екзекутивна документация	41

7.5. Кадастрално заснемане на кадастрални данни на изградения обект	41

8. СРЕЩИ	42

8.1 Срещи, предхождащи строителството	42

8.2 Срещи в хода на работата	42

8.3 Други срещи	43

9. ФОТОСНИМКИ И ВИДЕО	43

10. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ	43

11. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ	44

11.1. Общо	44

11.2. Временно водоснабдяване	44

11.3. Временно ел. захранване	44

11.4. Санитарни възли	44

12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	44

1. ОБЩО

Данни за Възложителя

Община Балчик

- България

- гр.Балчик

пл."21-ви септември" №6

Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C011, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и правителството на Р. България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.

Финансовият инструмент Европейски фонд за регионално развитие е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 1080/2006 от 05.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1783/99.

Европейски фонд за регионално развитие подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на политиката на ЕС в тази област.

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013. На база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015 г. България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Оперативната програма „Околна среда 2007-2013”  се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на околната среда и отразява ангажиментите, поети от България.

Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.

Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Специфичните цели на програмата са изведени както следва:

- Опазване и подобряване състоянието на водите;

- Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;

- Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на Министерство на околната среда и водите. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка, Управляващият орган изпълнява функции и задачи, свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП "Околна среда 2007-2013".

Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.

В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", дирекция "Кохезионна политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006.

Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” на Министерство на околната среда и водите.

Междинното звено изпълнява функции и задачи, спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за финансиране, Междинното звено извършва основно следното: съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни предложения, преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента.

В процеса на изпълнение на проекта, Междинното звено контролира правилното прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта от бенефициента.

По отношение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” орган, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата е Междинното звено.

Бенефициентът Община Балчик е член на Сдружение ”Управление на отпадъците – Регион Добрич”. Водеща община, която отговаря за подготовката и управлението на проект  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” е община Добрич.

Ключова информация за проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ”

Реализацията на проекта ще доведе до изграждане на ефективен регионален модел за управление на отпадъците в регион Добрич, осигуряващ екологосъобразното обезвреждане на количеството ТБО, генерирани в региона, и съответно до подобряване управлението на отпадъците в общините Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, Никола Козлево, Тервел и Шабла в съответствие с йерархията за управление на отпадъците за всички жители в региона.

Конкретни цели:

- Да се гарантира екологично устойчиво депониране в региона;

- Да се предотврати риска за околната среда от общинските стари сметища в региона (8 площадки);

- Да се осигури възможност за третиране на отпадъците на регионалното депо;

- Да се облекчи транспорта на далечни разстояния и предостави възможност за икономически достъпно обезвреждане на отпадъци за отдалечените общини..

Проектът ползва като база актуализираните общинските програми за управление на отпадъците, които включват навременни мерки за:

- Покриване на цялата територия с услугата сметосъбиране и извозване;

- Оптимизиране на системите за управление на отпадъците, ориентирано към обезвреждане на регионалното депо;

- Създаване на системи за разделно събиране/съхранение/третиране на специфични отпадъци в общините.

## Обхват на проекта:

Проектът „Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ включва изграждане на:

А) Регионално депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на с. Стожер:

- усвояване на основна площадка за всички предвидени клетки и съоръжения;

- изграждане на първа клетка на площ от 30 030 м2, с обем 240 000 м3 и капацитет за депониране на 240 000 тона отпадъци;

- изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;

- изграждане на собствен водоизточник;

- изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41 200  т/год.,

- изграждане на съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т/год.,

- изграждане на съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15 000 т/год;

- изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци.

Б) Довеждаща инфраструктура до РД Стожер (в т.ч. довеждащ път, външно кабелно трасе и бариера);

В) Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Балчик включваща:

усвояване на площадка за всички предвидени съоръжения;

- изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 11 000 т/год. и компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1500 тона на месец (приета е по-висока стойност, която се отнася за ваканционните месеци), 7 000 тона годишно;

- изграждане на съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1 647 т/год.;

- доставка на техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния,

- изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване

- довеждаща инфраструктура до ПСО Балчик (в т.ч. външно кабелно трасе, довеждащ водопровод и отвеждаща дъждовна канализация).

Г) Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Тервел, включваща:

- усвояване на площадка;

- съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 400 т/месец (4 521 тона/годишно),

- доставка на техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния,

- изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;

- довеждаща инфраструктура до ПСО Тервел (в т.ч. довеждащ път, захранващ електропровод и довеждащ водопровод).

Концепцията за техническото решение в рамките на настоящия проект има ключова роля, определяща цялостния облик на новоизгражданата интегрирана регионална система за управление на отпадъците. При нейното определяне са търсени решения за дълготрайно и устойчиво третиране на отпадъците в съответствие със следните аспекти:

- ефективност на въведената регионална система за управление на отпадъците;

- най-добрите налични техники;

- финансовата обезпеченост;

- екологосъобразните практики по управление на отпадъците;

- социалното и демографско развитие.

Приоритетността на проекта се определя от: изискванията и крайните срокове за изпълнение на Директива 1999/31/ЕО относно депониране на отпадъците; изискванията на Рамковата Директива за отпадъците (2008/98/ЕО); стратегическите приоритети в управлението на отпадъците, залегнали в НПУДО и др.

Изпълнението на проекта предвижда следните обществени поръчки:

- Договор за строителство по договорните условия на FIDIC Червена книга

- Договор за доставка на машини и оборудване

- Договори за услуги:

- договор за строителен надзор, в съответствие с договорните условия на FIDIC Червена Книга в рамките на проекта;

- договор за авторски надзор;

- договор за изпълнение на мерки по публичност и визуализация на проекта;

- договор за одит на проекта.

- договор за техническа помощ

Цели, задачи, резултати на проекта

Обхватът на проекта е определен с оглед:

- покриване на минималните изисквания на Директива 1999/31/ЕО, относно депонирането на отпадъците и

- принос към създаването на устойчиви и ефективни системи за управление на отпадъците на регионален принцип. Операцията ще доведе до изграждане на ефективен регионален модел за управление на отпадъците в регион Добрич, осигуряващ екологосъобразното обезвреждане на количеството ТБО, генерирани в региона, и съответно до подобряване управлението на отпадъците в общините Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, Никола Козлево, Тервел и Шабла в съответствие с йерархията за управление на отпадъците за всички жители в региона.

В допълнение, проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в управлението на отпадъците в целевия регион съобразно йерархията за управление на отпадъците. В резултат на това той допринася за:

- намаляване на количеството отпадъци предназначени за депониране, чрез изграждане на поносими съоръжения за обезвреждане на биоразградимите отпадъци. От друга страна, интервенцията се основава на йерархията за управление на отпадъците: предотвратяване (нови за региона мерки насочени към подобряване на организацията по разделяне, събиране и транспортиране на отпадъците, прилагане на принципа „замърсителят плаща” и др.), оползотворяване (мерки за насърчаване на домашното компостиране и оползотворяване на рециклируемите отпадъци), и окончателно обезвреждане (изграждане на регионално депо, съответстващо на нормативите). Избраното технологично решение отчита особеностите на целевия регион и социалната поносимост на инвестицията.

- 1. 1. Предмет на обществената поръчка

„Строителство на претоварна станция за ТБО БАЛЧИК”.

Строителството ще се извърши в съответствие с Договорните условия на FIDIC (Червена книга) за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя, Първо издание, 1999 г. Второ издание на български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК), 2008г.(ФИДИК Червена книга).

Предметът на поръчката включва:

1.1.1.Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на ПС Балчик. Договорът за строителство включва изграждане на елементи на ПС Балчик, предвидени в обхвата, така както е определен в Техническите спецификации от настоящата документация за участие.

- изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, работният проект и количествената сметка.

- дейности по въвеждане на обектите в експлоатация;

- отговорност през периода за съобщаване на дефекти – отстраняване на дефекти.

Теренът на площадката е в местност Момчил, на около 6 км от град Балчик южно от пътя Дуранкулак - Варна. Заобиколен е от земеделски земи и кариери.

Площадката на ПС Балчик е решена на едно ниво.

За осигуряване нормална експлоатация на бъдещата ПС Балчик е планирано изграждане на редица сгради, съоръжения, мрежи, комуникации, чието местоположение е показано в част Генплан от Том седми приложеният към тръжната документация инвестиционен проект. Обособени са следните функционални зони:

- Входна зона, в която са разположени: КПП с кантари, помещения за регистрация, охрана и съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни гуми.

- Административно-битова сграда с лаборатория;

- Паркинг за автомобили на персонала.

- Производствено хале за механично третиране на ТБО.

- Площадка за зелено компостиране

- Площадка за готов компост

- ЛПОСВ

- Гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница

- БКТП

- Зелена зона

Мястото за изпълнение на поръчката е ПИ №.02508.544.618 в землището на гр.Балчик, община Балчик. Площадката на ПС, върху която се предвижда изпълнението на СМР, не е водоснабдена и електрифицирана.

1.1.2.Доставка и монтаж на Технологично оборудване на ПС Балчик.

Изпълнителят следва да достави и монтира на обекта следните артикули:

| № | Артикул | мярка | брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на хоризонтално разположен гуменолентов транспортьор | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента с бордюр | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на Разкъсвач на торби с дозиращо устройство,отвеждаща лента и надлентов магнитен сепаратор | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента | бр. | 1 |
| 5 | Доставка и монтаж на барабанно сито/тромел/ със събирателна лента за подситова фракция | бр. | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на отвеждащ транспортьор за подситова фракция | бр. | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на коритообразен гуменолентов транспортьор-наклонен | бр. | 1 |
| 8 | Станция за ръчна сепарация с 8 раб. места | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на коритообразен гуменолентов транспортьор | бр. | 1 |
| 10 | Настолна пробивнофрезова машина | бр. | 1 |
| 11 | Автомобилни везни за монтаж върху стоманена конструкция | бр. | 1 |
| 12 | Потопени помпи за блок съоръжение | бр | 2 |
| 13 | Дифузори за блок съоръжение | бр | 6 |
| 14 | Модулна ПСОВ със следните зони: | бр | 1 |
|  | Зона за аерация, с монтирани дифузори |  |  |
|  | Вграден вторичен утаител |  |  |
|  | Машинно помещение с монтирани въздуходувки за блок съоръжение, въздуходувки за аерация в модулното съоръжение, помпи и ел. табло за управление на целия процес. |  |  |
| 15 | Помпа потопяема за силно замърсени води | бр | 1 |
| 16 | Дизел агрегат в комплект с табло АВР | бр. | 1 |
| 17 | Табло РТ АВР по проект | бр. | 1 |
| 18 | КРШ по проект | бр. | 1 |
| 19 | БКТП | бр | 1 |
| 20 | Трансформатор | бр | 1 |
| 21 | ЗОНОВ ЛЪЧИТЕЛ | бр. | 4 |
| 22 | ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1 |
| 23 | КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1 |
| 24 | КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА | бр. | 1 |
| 25 | БИТОВ ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1 |
| 26 | КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА | бр. | 1 |
| 27 | КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА | бр. | 1 |
| 28 | КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМА | бр. | 1 |
| 29 | АСПИРАТОР | бр. | 1 |
| 30 | КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1 |
| 31 | КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1 |
| 32 | ПЕЧКА ЗА БАНЯ | бр. | 4 |
| 33 | БОЙЛЕР ВОДОВОДЕН С ЕЛ. ПОДГРЕВАТЕЛ | бр. | 2 |
| 34 | СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР | бр. | 2 |
| 35 | ПОМПЕНА ГРУПА ЗА СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ | бр. | 1 |
| 36 | РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД | бр. | 1 |
| 37 | ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР комплект с гравитационна клапа | бр. | 4 |
| 38 | КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1 |
| 39 | КАНАЛЕН ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ | бр. | 1 |
| 40 | КАНАЛЕН ФИЛТЪР | бр. | 1 |
| 41 | ЗОНОВ ЛЪЧИТЕЛ | бр. | 2 |

1.1.3. Изграждане на ел.захранващо трасе за ПС Балчик - с дължина 70 м.

1.1.4. Изграждане на външен водопровод за захранване на ПС Балчик с дължина 197 м.

1.1.5. Изграждане на отвеждаща дъждовна канализация с дължина 895 м.

За всеки вид работа по КС участниците следва да предвидят всички необходими разходи за пълното изпълнение на същата работа, вкл. доставка и превоз на материали, освен там, където същото не е изрично заложено като отделна позиция.

Строителните работи свързани с изграждането на Претоварна станция за ТБО ще се изпълняват при нормални условия. Теренът е с незначителен наклон.

При ценообразуването на отделните видове работи по КС, Участникът е длъжен да предвиди и включи в цената си всички съпътстващи дейности за качественото и пълно изпълнение на конкретния вид работа.

Участникът е длъжен да предвиди и калкулира в единичните цени на всички земни работи (изкопи, натоварване, превоз, обратно засипване и др.) коефициент на разбухване за съответния материал.

При изпълнение на СМР Изпълнителят трябва да се съобрази и да спазва условията, поставени в Решение №44-ПР/2010 г. на МОСВ.

Строителството следва да се извършва с подходяща за целта строителна техника и механизация /лека и тежка/.

Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде ограничена, до подсигуряване на кадри – експерти и изпълнителски персонал, площадка, съоръжения и материали, необходими за изпълнението на цялото разчистване и предварителна подготовка на обекта за изпълнение на СМР; изпълнение на самите строително-монтажни работи с обхват и технически изисквания отразени в приложения одобрен Работен проект – Том седми от настоящата документация; отстраняване на всички неподходящи материали и подобни; почистване на обекта и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както са показани на Чертежите или както се изискват от Инженера.

Възложителят няма да заплаща допълнителна компенсация  в случай на възможно неудобство, претърпяно от Изпълнителя по това отношение.

  - Местоположение на работата

Мястото за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката е: ПИ №.02508.544.618 в землището на гр.Балчик, м-ст Момчил. Имотът е с обща площ 15,00 дка.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

  - Изработка, материали и стоки

Всички изработки, материали и Технологично оборудване, използвани за изпълнението на този Договор, трябва да са нови и неупотребявани.

Всички работи по договора да отговарят на минималните изисквания, заложени в действащите български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации или други технически еталони на европейски стандартизационни органи или еквивалент за съответния продукт.

Където в Договора се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в Договора. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя. Трябва да се предадат на Инженера поне 28 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи съгласието на Инженера. В случай че Инженерът установи, че така предложените отклонения не осигуряват равностойно или по-високо качество, то Изпълнителят ще спазва стандартите, определени в документацията.

  - Обхват на работата

Обхватът на строително – монтажните работи по предмета на поръчката и техническите изисквания към тях са посочени, но не се изчерпват напълно с приложения Инвестиционен проект – фаза Технически “Претоварна станция за ТБО - Балчик”, (представляващ Том 7 от тръжната документация) и в прикрепената към него обща подробна количествена сметка (представляващ Том 5 от тръжната документация) в която са изброени отделните  видове и количества работи.

Задължения на Изпълнителя:

- изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на технологично оборудване, суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, планове за гарантиране на качеството, цялостният Работен проект и КС.

- дейности по въвеждане на обектите в експлоатация;

- отговорност през периода за съобщаване на дефекти – отстраняване на дефекти.

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на действащото Българско законодателство, както и общите и специфични договорни условия на FIDIC Червена книга за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя.

Всички разходи, свързани с подготвителни (лабораторни) и полеви работи, опитни участъци, с контрола и технологията на изпълнението на насипите, с проверката на повърхнини по геодезичен път и проверката на носещите  повърхнини на двата участъка от клетка за депониране (проектно дъно и откоси), полагането на полимерните изолационни елементи, геотекстилите и дренажните тръби и всички материали влагани в строителството, съгласно Плана за качество на материалите, вкл. контрол на качество на материала и разположение на пласта във височина ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя в определените позиции на Количествените Сметки.

  - Изпълнение на строително - монтажните работи

В срок до 14 дни, от подписване на Договора за строителство, Изпълнителя представя РПОИС за съгласуване от Инжинера. Изпълнението на строителството се провежда по съгласувания РПОИС.

Изпълнението на СМР на всеки от подобектите да се предхожда от мобилизационен период или време за транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуиране на фургони на подходящи места по трасето на дадения работен участък при необходимост.

Необходимите за цялостното изграждане на строежите механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

Обезпечаването с материали на обекта започва веднага след подписване на Договора. Сроковете и количествата за доставка на необходимите материали се съгласуват с Инженера.

При изпълнението на строежа стриктно да се спазват изискванията на ПИПСМР и всички действащи нормативи в Р. България имащи отношение към предмета на поръчката, както и изискванията и фирмените технологии на фирмите доставчици.

Успоредно с извършване на СМР, Изпълнителя да изготви съответните екзекутиви и цялата съпътстваща документация, необходима за въвеждане на обекта в експлоатация.

Преди изготвяне на окончателната строителна програма за извършване на строително монтажни работи в границите на имота на ПС, Изпълнителят е необходимо да се съобрази с особеностите на терена и със спецификите на обекта предмет на поръчката, както и с местоположението на обекта, с довеждащите пътни комуникации към него и с разположението на отделните подобекти вътре в него, както и да съгласува намеренията си с Възложителя и Инженера.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на движение по време на изпълнение на строително-монтажните работи.

- 2.3.1. Претоварна станция - предвидени за изграждане сгради, съоръжения и обслужваща техническа инфраструктура

За осигуряване нормална експлоатация на ПС се предвижда изграждане на редица сгради, съоръжения, мрежи и комуникации, както следва:

- Подобект: КАНТАРИ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОХРАНА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Входът към обекта след оградата се разделя на две платна: вход и изход с вграден кантар и зона за дезинфекция на изхода. От дясно на тях е разположена сграда за регистрация и охрана, монолитна, с плосък покрив.

Предвиден е монтаж на един брой кантар и площадка за втори, който ще бъде монтиран при доказана необходимост. Сградата включва:

• Канцелария - регистратура, охрана

• Склад за консумативи(ще се съхраняват негорим материали)

• Тоалетна.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 37,4 кв.м

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 110.33 куб.м.

Автомобилна везна

Теглото на автомобилите се контролира при влизане и излизане в зоната на ПСО с електронни автомобилни везни – тип с плитка шахта, с обхват мин. 40 тона с платформа с размери 14 х 3 м.

Вана за дезинфекция на ходовата част на автомобилите

Преди напускане на района на претоварната станция превозните средства преминават през дезинфекционна вана. Тя се построява според нормативните изисквания, като непременно е съоръжена със система за оттичане и преливници в двата края.

- Подобект: АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА

Сградата е разположена в западната част. В нея за разположени битови помещения за мъже и жени – съблекални с душове и тоалетни. Административната част съдържа: две канцеларии, стая за управител и лаборатория.

В сградата е разположена столова за работниците и персонала с разливочна, която се зарежда от паркинга. Във фоайето със санитарните възли към залата на столовата се влиза от юг. Сградата е монолитна с плосък покрив.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 228.64 кв.м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 768.23 куб.м.

- Паркинг за служители

ПЛОЩ - 260 кв.м.

- Подобект: ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ

Това е основната производствена сграда. В нея се извършват основните технологични процеси. Полезната площ на халето е 971.1 кв. м. Застроената площ е 1047.4 кв. м. В западната част на халето е осигурена площ от около 250 кв.м., която да поеме за временно съхранение около 650 куб. м. отпадъци при аварийна ситуация.

Сградата е смесена конструкция: скелетно–гредова бетонова конструкция и метални покривни ферми. Всички стени са бетонови до 3 метра от кота готов под.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 1047.4 кв.м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 15459.6 куб.м.

- Подобект: ГАРАЖИ С АВТОМИВКА И РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНА РАБОТИЛНИЦА

Сградата съдържа 3 гаражни клетки, автоработилница с канал и телфер, склад и автомивка с една клетки и ролетни врати.

Сградата е скелетно-гредова конструкция с метални покривни ферми. Гаражните клетки остават отворени.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 461.31 кв.м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 3340.0 куб.м.

ГАРАЖИ 3 клетки - 217 кв.м.

РАБОТИЛНИЦА - 106 кв.м.

СКЛАД - 34.5 кв.м.

АВТОМИВКА - 70 кв.м.

- Подобект: Площадка за зелено компостиране

В проекта се предвижда разделно събраните зелени отпадъци да бъдат компостирани, с което се цели стабилизиране на биогенната фракция.

Предвидената по проекта бетонова площадка за компостиране е с размери 27х86 м. Площадката е с едностранен наклон към вътрешността на парцела.Това позволява да се разположат на площадката 12 трапецовидни лехи със средна дължина 27 м, височина 2,9 м и сечение 10,5 м2.

Площадката ще бъде разположена в западната част на парцела. Достъпът до нея е по асфалтов път, който преминава по дължината на едната страна на площадката.

ОБЩА Площ – 2 384кв.м.

- Площадка за готов компост

В южната част на ПСО Балчик е предвидена бетонова площадка за готов компост, която да служи и за доузряване на част от компоста.

Площ – 832 кв.м.

- Подобект: Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

За премахване на опасността от замърсяване на околната среда от отпадни води от инфилтрата от площадката за зелено компостиране и водите от сградите и машините на ПСО се предвижда технологична схема на пречистване на водите с използване на модулна пречиствателна станция, работеща на принципа на процеса ,,биологично пречистване с активна утайка”. Станцията ще бъде съставена от компактни модули, съдържащи технологичните съоръжения и цялото оборудване в общ контейнер.

Пред съоръжението се изгражда помпена шахта - изравнител. В тази помпена шахта ще се обособи специална зона за отделяне на азота и фосфора – N сепаратор.

Модулът съдържа решетка, аеробен биореактор, вторичен утаител и контактен резарвоар, компресор за захранване на мембранните дифузори, вторичен утаител, резервоар за аеробна стабилизация и машинно помещени. Блок съоръжението ще бъде свързано със събирателната шахта към тялото на Клетка №1.

Предвижда се подземно изпълнение за модулното съоръжение, като същото ще се монтира върху бетонов фундамент с размери 2,2х2,85х4,4 (ш х в х д). Пред съоръжението подземно ще се изгради блок съоръжение, състоящо се от N – сепаратор и помпена шахта – изравнител с обем 9м3. В нея ще се монтират потопени подкачващи помпи с дебит 3 м3/час – 2 бр и дифузори – 6 бр. В дифузорите ще се подава въздух от 2 бр въздуходувки (работна и резервна), всяка от който с капацитет 90 м3/час. Те ще се монтират в машинното помещение на модулното съоръжение. Блок съоръжението ще бъде свързано със събирателната шахта към тялото на депото посредством тръба PVC – ф300. Блок съоръжението ще бъде с размери 4,50 х2,50 х 4,10 (ш х в х д)  и ще се изгради от подсилен бетон В25, водоплътност 0,6.

- Подобект: Резервоари за противопожарни нужди

Предвижда се да се монтират подземно полиетиленови резервоари 4 бр. с обем 50m3 и един от 20 m3. Осигуряването на необходимия напор става със стационарна помпено хидрофорна уредба подържаща налягане в пожарогасителната мрежа 20÷25 m. Помпено-хидрофорната уредба ще се разположи подземно помещение - помпена станция за резервоарите. Тя е с правоъгълна в план форма и външни размери: дължина L=4,85 м, широчина В = 3,75 м. и височина Н =3,15м. Покривната плоча е с височина h=16см. В нея има два технологични отвора и един за достъп. Отворите са с прароъгълна форма и са обрамчени със стоманобетонови бордове с височина 25см и дебелина 10см. Предвижда се изграждането на системи за управление, контрол и блокировки на електрически помпи към резервоарите.

- Подобект: БКТП 20(10)/0.4kV до 1 x 800 kVA

БКТП e проектирана да се изработи от стоманобетонна конструкция с размери 2,65х2,40 м. Корпуса ще се монтира върху предварително излят на место фундамент. Помещенията на БКТП са оразмерени за трансформатор ТМ 800 кVА, но на този етап ще бъде монтиран трансформатор ТМ 250/20/0,4 кV.

В сградата са предвидени:

- Разпределителна уредба Средно напрежение – РУ 20 кV

- Килия силов трансформатор

- Разпределителна уредба ниско напрежение – РУ 0,4 кV

- Осветителна и заземителна инсталации

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 7.28 кв.м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 16 куб.м.

За Авариен генератор – 4 кв.м.

- Зелена зона

Обособената зелена зона е 2 920 кв.м. Предвижда се засаждане на 145 бр. дървета и 386 бр. храсти.

- ОГРАДА и ПОРТАЛ

Предвижда се ПС Балчик да бъде оградена и с контролиран достъп. Дължината на оградата е 540 м.

Оградата се изпълнява по границата на имота, в рамките на парцела. Изпълнява се монолитно, на място. Състои се от основа, цокъл, зидария от циментови блокчета, обрамчени с колони и стом.бет.пояс. Основата е ивична с размери b x h = 45 x 50см. Вкопава се на дълбочина мин.80см. от нивото на прилежащия терен. Изпълнява се върху подложен бетон. Армира се конструктивно с надлъжна и напречна армировка. Над основата се изгражда бетонов цокъл с височина h = 40см и широчина b = 20см, който също се армира с конструктивна армировка, съгласно приложения чертеж. Зидарията се изпълнява от циментови блокчета с размери 40 x 20 x 20 см на цименто – пясъчен разтвор в съотношение 1:3 на плътна равна фуга. През осово разстояние от 3,10м се изграждат стом.бет.колони с напречно сечение 22 x 20см. Колоните се армират с надлъжна армировка 4 N12 и стремена ф6,5 през 20см. Над зидарията се изпълнява бетонов пояс с размери 20 x 20см. Армира се с 4 N10 надлъжна армировка и стремена ф6,5 през 25см. Над пояса се монтират готови мозаечни шапки с двустранен водобран.

##### Мрежи, съоръжения и комуникации

- Решения по ВиК

За нормалната работа на площадката на ПСО се предвижда да се изградят следните ВиК мрежи и съоръжения:

- водопроводна мрежа за битово-питейни и противопожарни нужди на площадката;

- битово-фекална и производствена канализация на площадката;

- дъждовна канализация на площадката;

- ПСОВ;

- резервоари за противопожарни нужди.

Площадковата водопроводна мрежа се изгражда да осигури вода за битово-питейни, производствени и противопожарни нужди на сградите и съоръженията.

Захранването с вода на цялата площадка се осъществява от новопроектиран външен водопровод.

В площадковата мрежа се предвижда да се монтират 2 броя пожарни хидранти осигуряващи територията на площадката. Хидрантите ще се захранват от резервоарите за противопожарни нужди с обем от 220 м3.

Площадковата битово-фекална канализация ще събира и отвежда отпадните битово-фекални води от сградите и производствени води от сградите и компостната площадка в локалната ПСОВ.

За събиране на битовите води от сградите се предвиждат Черпателни резервоари за битови води и води от компостираща площадка - ПЕ резервоари - 2бр.х50м3 свързани по между си с общ обем V=100м3.

За отделяне калта и маслата се предвижда кало и маслоуловител-полиетиленови съдове в бетонова шахта.готова доставка с обем 2 х700л. Опадното водно количество след автомивката еQ=0,9л/с. При времепрестой 15мин необходимия обем еV=810л. При това количество обема кал е 650л. Избрания маслоуловител е с обем 1400л. ,като покрива необходимостите. Отпадните води от иизмиването се събират в решетка с утаителна част. Водите след него се отвеждат в битовата канализаця.

Площадковата дъждовна канализация ще осигурява отвеждането на атмосферните води от района на ПСО. Тя ще поема атмосферните води и водите от покриви, обслужващи пътища, площадки и зелени площи. Събирането на водите ще стане в южния край на площадката. Изключение прави площадката за зелено компостиране, чиято отводнителна канавка е насочена към ПСОВ. Атмосферните води от компостната площадка се приемат за замърсени и затова те са насочени към ПСОВ на предприятието. За тази цел площадката в ниската си част е оградена от отводнителна канавка. Предвидена е канавка от готови елементи от полимербетон с чугунени решетки клас на натоварване Е600 с наклон по терена. В края на канавката се предвижда да се изгради бетонова шахта 1,2/1,6/1,5m с утаителна част и груба решетка. От там водите се насочват към авариен-попивен резервоар с обем равен на обема на формираната висока вълна 80,0m3. Резервоара е подземен с размери 9,6/6,4/1,32m и ще се изгради от 254 броя попивни блокчета.

- електрозахранване

Проектът включва:

- силнотокова ел. инсталация за осветление;

- силнотокова ел. инсталация за контакти и изводи по ВиК и ОВК проект;

- силнотокова ел. инсталация по технологичен проект;

- телефонна инсталация;

- инсталация за видеонаблюдение;

- мълниезащитна инсталация;

- заземителна инсталация;

- районно осветление;

- кабелни линии НН.

Силнотокова инсталация за осветление

В складовите помещения и ремонтно механичната работилница, инсталацията за осветление ще се изпълни с кабелоподобен проводник СВТ, положен на скара или скоби по стените или тавана и вертикално – в PVC тръби Ф 16, /Ф20/ мм; (може и гофр. тръби). Тя е със сечение 2 х 1,5 мм2, 3 х 1,5 мм2 , 3 х 2,5 мм2, 5 х 1,5 мм2  и  5 х 2,5 мм2 . Цялата арматура е за открита инсталация с подходящата степен на защита.

В производствената сграда инсталацията да се положи по посочения начин с  кабелоподобен проводник  NYY.

В административно-битовата сграда и сградата за регистрация, инсталацията е със СВТ или ПВВМ. Осветителните тела са избрани съгласно направените светлотехнически изчисления за обекта, приложени в проекта.

Токовите кръгове за осветление са от съответните табла за сградата.

Осветлението се командва с ключове, монтирани на посочените в проекта места.

Токовите кръгове за външното осветление се командват, чрез часовник, а в производството и складовете от двубутонни кнопки на фасадата на таблата.

Силнотоковата инсталация за контакти за общо ползване в сградите.

Тя ще се изпълни с кабелоподобен проводник СВТ или ПВВМ със сечения 3 х 4 (5 х 4) мм2 за главните линии и 3 х 2,5 (5 х 2,5)мм2 – за отклоненията. Ще се полагат по описания начин, но вертикално тръбите са със сечение Ф 20 мм; (може и гофр. тръби). Контактите са тип “Шуко” за скрит/открит монтаж (или евроконтакти 2Р+РЕ, IP 44,16 А), както и евроконтакти 3Р+N+РЕ, IP 44, 16 А със СВТ  5х2,5 мм2.

Инсталациите по ВиК и ОВК проект, включват захранването на бойлери, помпи, климатични машини, вентилационни машини, калорифери, лъчисти нагреватели и др. Ще се изпълнят с кабели СВТ (NYY) с посочените в схемите на таблата сечения, положени по горе описания начин. При изпълнението на електромонтажните работи да се гледат и схемите на таблата за сеченията на кабелоподобните проводници.

Инсталациите по технологичен проект включват захранването на машините и  съоръженията от технологията. Посочена е в Листи 3 и 4. Ще се изпълни с кабели NYY, с посоченото сечение, положени по гореописания начин на скара, ПКОМ скоби и в тръби. При изпълнението на електромонтажните работи да се гледат и схемите на таблата за сечението на кабелоподобните проводници.

Предвидено е захранване за ел. задвижване на врати на необходимите места.

Изводите на посочените инсталации се захранват от съответното табло.

Според получените инсталирани и изчислените едновременни мощности за главните табла, електрозахранването на обектите трябва да се осъществи, чрез кабелни линии НН, подходящо оразмерени и захранени от КРШ (Кабелен Разпределителен Шкаф), монтиран на гърба на табло ТЕПО в имота. Същото се отнася и за кабелното захранване на шините ”Резервирани мощности” - респективно от РТ АВР. Слаботокови ел. инсталации

Телефонна инсталация

Телефонната инсталация се захранва с кабел ТПП 20х2х0,5 мм2 до преходна телефонна реглета, монтирана в сградата за регистрация (КПП). От там се изгражда прехвърляща линия до административната сграда със същия кабел ТПП 20х2х0,5 мм2, както и линия до РМР с кабел ТПП 4х2х0,5 мм2. Вътрешната телефонна инсталация  да се изпъни с UTP cat 5e, изтеглен в PVC тръба 13,5 мм. На указаните места се монтира телефонна розетка RJ 11. Вътрешните инсталации се развиват от съответната сградна реглета.

Инсталация за видео наблюдение

Системата за видео наблюдение е проектирана с цел наблюдение на периметъра на входно-изходната зона на обекта, алеите и работните площадки. За целта са предвидени четири камери по външните стени на сградата за регистрация и кантарите. Разположени са на 3м от кота терен и се монтират в кожух с отопление и вентилация. Монтирани са още две камери на стълбовете за улично осветление в зелените площи до основната алея (Нст.=6м). Те да се монтират на конзола и в кожух с отопление и вентилация и са с възможност за наблюдение на 360°. Мрежата да се изгради от коаксиален кабел RG6 с медно жило и паралелно кабел ШВПС 3х0,75 мм2 или (ШВПС 3х2,5 мм2), изтеглени в гофрирани тръби от помещението за  DVR до предвидените места на камерите. Схемата на изпълнение е тип звезда от записващото устройство /DVR - Квадроплекс с възможност за наблюдение през интернет, запис на 8 камери до камерите. За обезпечаването на захранването на камерите и DVR  да се предвиди UPS.

Мълниезащитна инсталация

Мълниезащитата е разработена въз основа на нормативните изисквания. Инсталацията съдържа следните елементи:

Мълниеприемник

Направен е избор на мълниеприемник с изпреварващо действие (комплект с връх/горни електроди/ и тръбна основа), подходящ за мълниезащита на широкоплощни обекти и открити. Техническите му характеристики са:

- Височина - 589 мм;

- Диаметър - 115 мм;

- Тегло- 2.8 кг;

- Изпреварващо време - 45 µs;

- Категория на мълниезащита на обекта - 1-ва;

- Радиус на мълниезащитната зона на ниво терен - Rp = 64 м;

- Материал на водоустойчивия корпус - неръждаема стомана.

Мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие

Като допълнителни средства за организиране на защитата е необходима и мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие, която се монтира, чрез хоризонтален елемент за анкериране ЕЕ2 - 001.

Техническите и характеристики са:

- Височина – 6 м;

- Диаметър – 65 мм;

- Тегло ~ 4.7 kg;

- Материал - поцинкованa стомана;

Мълниеотвод

Хоризонтален и вертикален отвод изграден от екструдиран алуминиев проводник с диаметър Ф8 мм ЕЕ6-012.

Технически характеристики:

- Ширина - 40 мм;

- Дебелина – 4 м ;

- Тегло – 1.25 kg/m;

- Материал – стомана горещопоцинкована Z 300;

- Дебелина на покритието – δ=0,850 μm.

Прав съединител

Планка, изработена от горещопоцинкована шина 40х4мм и заварена към мълниеприемната мачта. Осигурява връзка между мълниеприемника и мълниеотвода чрез мултиклема ЕЕ3-022. Предназначен е за извършване на контролни измервания на импулсното съпротивление на заземителя.

Заземител

За целта се използва заземителен кол Ø25 мм ЕЕ5-009, предназначен за дълбочинно изграждане на заземително огнище, набит вертикално на 0,8 м от терена.

Технически характеристики на заземителя:

- Дължина - 1500 мм;

- Диаметър - Ø25 мм ;

- Тегло - 5,0 кг;

- Материал – стомана горещопоцинкована.

Импулсното съпротивление на заземителя не трябва да надвишава 10Ω, което се констатира с проверка от лицензирана лаборатория. Ако е нужно се набиват още заземители.

Заземителна инсталация

Предвиден е вътрешен заземителен контур изграден от поцинкована заземителна шина 40/4мм, на височина 50 см от пода. На съответните места съгласно графичната част на проекта към нея се свързва заземител състоящ се от три поцинковани заземителни кола 45/45/4 мм или тръби, разположени вертикално, като горният им край е на дълбочина 0,8 м под повърхността на терена и дълбочина при набиване най - малко 2,5 м. За обезопасяване на корпусите на всички ел. консуматори, тръбопроводи и метални съоръжения, същите да се свържат чрез заварки и поцинкована шина 40/4мм. През 25м на заземителния контур и на връзката към комплект заземители да се направят болтови връзки за контролни замервания на импулсното съпротивление на заземителите.

За присъединяване на РЕ жилата на захранващите кабели във всяко табло да се монтира заземителна шина, към която съобразно графичната част на проекта да се присъедини вътрешният заземителен контур на съответната сграда или отделностоящ заземител.

След завършване на монтажните работи да се извършат необходимите пусково-наладъчни работи.

Районно осветление и кабелни линии НН

Районното осветление ще се осъществи с монтажа на осветителни тела на рогатки по сградите (конзолно) и стълбове, осветяващи площадковите пространства, улиците и осветление за обслужване на откритите работни зони.

Уличното осветление е разработено съобразно съществуващите норми за осветление на пътища. Захранването се осъществява от локалните разпределителни табла и от кабелни шкафове посочени в проекта, посредством кабели тип (СВТ), САВТ, изчислени по натоварване и спад на напрежение. Кабелите се полагат в изкоп 0,4/0,8 м, като се спазват необходимите отстояния до външния ръб на бордюра, съответно от 0,5 до 1 м. При монтажа да се спазят необходимите минимални разстояния при паралелно полагане на кабели и тръбопроводи. Стълбовете, които са избрани са стандартни стоманотръбни с Н=6м. В основата на стълба на разстояние 0,3 м се монтира разклонителна кутия, снабдена с предпазител. Осветителните тела са монтирани на рогатки закрепени към стълбовете. Светлинният източник е натриева лампа с високо налягане, тъй като те се характеризират с по-голям светлинен добив спрямо живачните лампи със същата мощност.

Управлението на осветлението става чрез фотоелектрически превключвател, снабден с едноканален програмируем превключвател по време.

Всеки краен стълб се заземява към заземителен контур, посредством заземител от Ст 45/45/4 мм.

Кабелните линии са оразмерени по допустим ток на нагряване в работен и авариен режим, съгласно товарите и падовете на напрежение.

- Вътрешноплощадкови обслужващи пътища и специални зони

На територията на ПС ще бъдат изградени обслужващи площадкови пътища с обща площ около 6 001 кв.м. Те се изпълняват от несортиран трошен камък с дебелина 45 см., под слой от битумизиран трошен камък с дебелина 13 см., слой неплътен асфалтобентон с дебелина 4 см и слой плътен асфалтобентон с дебелина 4 см. Предвижда се монтаж на вертикални пътни знаци, както и полагане на хоризонтална пътна маркировка.

- Пожарна безопасност

Съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971 за Строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /СТПНОБП/ и предвид оценката на риска за всяко помещение, вероятноста за възникване на запалване, вероятността за разпространяване на пожара в и извън помещенията, последствията от пожара /смърт, телесни увреждания, загуби на имущества и стоки, увреждане на околната среда/ се изисква система за откриване и сигнализиране за пожар в помещението на производственото хале.

Предвижда се отделянето на дима и топлината да става с вентилационна система за отвеждане на дима и топлината /ВСОДТ/, посредством димни люкове. Димните люкове да са с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне от най – малко две места, разположени над незадимяемата зона и разделящи вътрешността на сградата от външната среда, като горната им димоотвеждаща повърхност до водоотвеждащата повърхност на покрива да е най – малко 0.3 м. В продължение на най – малко 30 мин. следва да издържат на температурно въздействие 300 оС и с минимален клас по реакция на огън С d0. Местата за разполагане на димните люкове да са на разстояние най – малко 2.5 м. от външните стени на помещението и на разстояние 5 м. от брандмауер.

Предвижда димо и топлоотвеждането при пожар да се осъществява :

- за административните и обслужващи помещения – от прозоречните отвори и вратите;

- за производствено помещение – от равномерно разсредоточени димни люкове с обща площ не по – малка от 3 м2

Димните люкове да са с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне от най – малко две места, разположени над незадимяемата зона и разделящи вътрешността на сградата от външната среда, като горната им димоотвеждаща повърхност до водоотвеждащата повърхност на покрива да е най – малко 0.3 м. В продължение на най – малко 30 мин. следва да издържат на температурно въздействие 300 оС и с минимален клас по реакция на огън С d0. Местата за разполагане на димните люкове да са на разстояние най – малко 2.5 м. от външните стени на помещението и на разстояние 5 м. от брандмауер. Предвижда се автономно резервно захранване работещо 72 часа за осигуряването на надеждно и своевременно отваряне на димните люкове и управление – ръчно и автоматично от пожароизвестителната система на обекта.

Пожарогасене се осъществява от 2 броя надземни пожарни хидранти.

Осигурен е разход на вода за пожарогасене от захранващия водопровод за оперативните екипи на органите за ПБЗН най – малко 15 л/сек.

При оразмеряване канализационната система се предвижда възможност за отвеждане водата при спазено ограничителното условие за продължителност на пожарогасенето:

- за външно – 3 часа;

- за вътрешно – най – малко един час с вътрешни пожарни кранове.

- 2.3.2. Доставка и монтаж на Технологично оборудване на ПС Балчик

Предвидено е следното основно Технологично оборудване на ПС за ТБО Балчик:

Поз. 1 Питателен бункер – вкопан, бетонов

Технически данни:

минимален общ обем на захранващият бункер – 9 м3

минимален полезен обем на захранващият бункер – 5 м3

мин. широчина на отвора на бункера – 1100 мм

макс. дълбочина на отвора на бункера – 1200 мм

мин. дължина на отвора на бункера – 7000 мм

В бункера е разположен хоризонтално гумено - лентов транспортьор с ширина 1 000 мм и дължина до 5000 мм

Бункерът е бетонов, вкопан в пода, с обслужващ отвор за достъп до механичната част на транспортната лента

инсталирана ел. мощност – не повече от 2,5 кВ

Поз. 2 Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента с бордюр

Технически данни:

дължина на лентата – прибл. 6500 мм

широчина на лентата – 1000 мм

наклон на лентата – до 40°

разстояние между ребрата – около 600 мм

минимална височина на ребро – 70 мм и на страничния гъвкав бордюр – 100 мм

скорост на лентата – до 1,0 метър/секунда

инсталирана ел. мощност – не повече от 3,5 кВ

Транспортьорът се състои от следните основни компоненти:

тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с възможност за напасване по височина

гумена транспортна лента с напречни ребра и гъвкав бордюр, маслоустойчива

х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и торсионна опора

уплътняващи лайсни от горната страна и водещи ролки от долната страна на лентата

почистващ шабър от вътрешната страна на лентата отдолу

централна мазилна система

електрошкаф за силовото захранване

авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите за сигурност

Поз. 3 Разкъсвач на торби с дозиращо устройство, отвеждаща лента и надлентов магнитен сепаратор

Технически данни:

минимален обем на захранващият бункер – 3,5 м3

производителност – до 15 т/час

мин. широчина на захранващият отвор на бункера – 1700 мм

макс. височина на захранващият отвор на бункера – 2130 мм

размер на шредирания отпадък – от 150 до 300 мм

инсталирана номинална ел. мощност – не повече от 110 кВ

Питателният бункер се състои от следните основни компоненти:

захранващ бункер

дозиращ вал с разкъсващи зъби с индивидуално ел. задвижване

локално управление

централна мазилна система

електрошкаф за силовото захранване

авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите за сигурност

отвеждаща лента с мин.широчина 800 мм и дължина не по-малко от 2700 мм

надлентов магнитен сепаратор

Поз. 4 Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента с бордюр

Технически данни:

дължина на лентата – прибл. 6000 мм

широчина на лентата – 1000 мм

наклон на лентата – до 45°

разстояние между ребрата – около 600 мм

минимална височина на ребро – 70 мм и на страничния гъвкав бордюр – 100 мм

скорост на лентата – до 1,0 метър/секунда

инсталирана ел. мощност – не повече от 3,5 кВ

Транспортьорът се състои от следните основни компоненти:

тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с възможност за напасване по височина

гумена транспортна лента с напречни ребра и гъвкав бордюр, маслоустойчива

х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и торсионна опора

уплътняващи лайсни от горната страна и водещи ролки от долната страна на лентата

почистващ шабър от вътрешната страна на лентата отдолу

централна мазилна система

електрошкаф за силовото захранване

авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите за сигурност

Поз. 5 Барабанно сито (тромел) със събирателна лента за подситова фракция

Технически данни:

диаметър на ситото – около 2000 мм

обща дължина – около 6800 мм

дължина на ситото – около 5400 мм

големина на отворите на ситото – 60/80 мм

производителност – не по-малко от 10 т/час

инсталирана ел. мощност – не повече от 15 кВт

Барабанното сито се състои от следните основни компоненти:

тяло на ситото, изработено като стабилна, самоносеща се профилна стоманена конструкция

възможност за подмяна на ситото, с цел увеличаване/намаляване големина на отворите

почистващи четки на ситото

събирателна лента за подситова фракция (0-80 мм) с посока на движение обратна на движението на материала в ситото

водеща спирала

лагеруването на ситото посредством ролки с висока товаро-устойчивост и вулколаново покритие

задвижващи ролки свързани с мотор-редуктора посредством гъвкав гумен съединител

централна мазилна система

електрошкаф за силовото захранване

авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки

Поз. 6 Отвеждаща транспортна лента за подситова фракция

Технически данни:

дължина на лентата – прибл. 6800 мм

широчина на лентата – 1000 мм

скорост на лентата – до 1,0 метър/секунда

инсталирана ел. мощност – не повече от 1,5 кВт

Транспортьорът се състои от следните основни компоненти:

тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с възможност за напасване по височина

гумена транспортна лента, маслоустойчива

х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и торсионна опора

уплътняващи лайсни от горната страна и водещи и опорни ролки от долната страна на лентата

почистващ шабър от вътрешната и външната страна на лентата отдолу

централна мазилна система

електрошкаф за силовото захранване

авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите за сигурност

Поз. 7 Коритообразен гуменолентов транспортьор – наклонен

Технически данни:

дължина на лентата – прибл. 3300 мм

широчина на лентата – 1000 мм

скорост на лентата – до 1,0 метър/секунда

инсталирана ел. мощност – не повече от 1,5 кВт

Транспортьорът се състои от следните основни компоненти:

тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с възможност за напасване по височина

гумена транспортна лента, маслоустойчива

х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и торсионна опора

уплътняващи лайсни от горната страна и водещи и опорни ролки от долната страна на лентата

почистващ шабър от вътрешната и външната страна на лентата отдолу

централна мазилна система

електрошкаф за силовото захранване

авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите за сигурност

Поз. 8 Станция за ръчна сепарация с 8 раб.места

Технически данни:

дължина – до 8600 мм.

широчина – около 4600 мм.

височина на пода – 2200 мм.

обслужващи метални стълби от двете страни

зона за движение на персонала – най-малко 700 мм от двете страни

размери на работното място – 1000х1000 мм.

размери на отвора за рециклируеми материали – до 800х800 мм.

Станцията за ръчна сепарация се състои от следните основни компоненти:

желязна конструкция

носещи бетонови стени с дебелина 250 мм., височина 2000 мм. и дължина 3000 мм. – 4 бр.

коритообразен гуменолентов транспортьор /Поз. 10/

пътеки за движение на персонала – метални, от двете страни на СРС, с широчина 700 мм. и дължина 8000 мм. с парапет

покрита част /кабина/ за работните места с височина 2200 м., ширина 3000 м. и дължина 8000 мм. с прозорци

2 бр. метални стълби с ширина 800 мм. и парапет от двете страни

ръкави за отвеждане на отпадъците от отворите към контейнерите – 8 бр. метални или гумени, кръгли или квадратни с диаметър/ширина до 800 мм. и дължина до 700 мм.

Поз. 9 Коритообразен гуменолентов транспортьор

Технически данни:

дължина на лентата – прибл. 9000 мм

широчина на лентата – 1000 мм

скорост на лентата – 1,0 метър/секунда

инсталирана ел. мощност –  не повече от 1,5 кВ

Транспортьорът се състои от следните основни компоненти:

тяло на лентата, изработено като стабилна стоманена конструкция с възможност за напасване по височина

лентата се придвижва ръчно в две крайни положения с фиксатори около ос в началото, като по този начин осигурява последователното запълване на контейнери рециклируеми отпадъци от черни метали

гумена транспортна лента, маслоустойчива

х-гумиран задвижващ вал с директно задвижване, електромотор с кух вал и торсионна опора

уплътняващи лайсни от горната страна и водещи и опорни ролки от долната страна на лентата

почистващ шабър от вътрешната и външната страна на лентата отдолу

централна мазилна система

електрошкаф за силовото захранване

авариен стоп и цялостна система за защита от злополуки съгласно с нормите за сигурност

Поз. 10 Настолна пробивнофрезовa машинa

Технически данни:

- Капацитет на пробиване - до Ø 45 mm

- Капацитет на вертикално фрезоване - 80 / 32 mm

- Подаване – ръчно

- Размер на масата - 800 х 240 mm

- Скорост на шпиндела - 75 – 1600 rpm

Поз. 11 Автомобилна везна

Технически данни:

Везната е тип с плитка шахта, с обхват мин. 40 тона. Платформите са железобетонни, с размери 14 х 3 м.

Калибровъчните данни на всяка една везна следва да се пазят в компютър, което дава възможност за бързо възстановяване на електрониката на везната дори и след най-тежка повреда, без да се извършват всеки път скъпо струващите калибровъчни дейности, свързани с използването на еталонни теглилки.

Датчиците следва да са люлеещи, самонагаждащи се, капсуловани и защитени от влага, замърсявания, случайни аварии в токозахранването и светкавици. Степен на защита на силоизмервателната част IP 68. Точността на измерване трябва да е минимум III клас по БДС EN45501:2001.

Поз. 12 Потопени помпи

Технически данни:

Дебит 3 м3/ч

Напор 8 м

Поз. 13 Дифузори

Технически данни:

Дебит 15 м3/ч

Поз. 14 Модулна ПСОВ

Технически данни:

Модулът съдържа решетка, аеробен биореактор, вторичен утаител и контактен резарвоар, компресор за захранване на мембранните дифузори, вторичен утаител, резервоар за аеробна стабилизация и машинно помещени. Блок съоръжението ще бъде свързано със събирателната шахта към тялото на Клетка №1.

Предвижда се подземно изпълнение за модулното съоръжение, като същото ще се монтира върху бетонов фундамент с размери 2,2х2,85х4,4 (ш х в х д). Пред съоръжението подземно ще се изгради блок съоръжение, състоящо се от N – сепаратор и помпена шахта – изравнител с обем 9м3. В нея ще се монтират потопени подкачващи помпи с дебит 3 м3/час – 2 бр и дифузори – 6 бр. В дифузорите ще се подава въздух от 2 бр въздуходувки (работна и резервна), всяка от който с капацитет 90 м3/час. Те ще се монтират в машинното помещение на модулното съоръжение. Блок съоръжението ще бъде свързано със събирателната шахта към тялото на депото посредством тръба PVC – ф300. Блок съоръжението ще бъде с размери 4,50 х2,50 х 4,10 (ш х в х д)  и ще се изгради от подсилен бетон В25, водоплътност 0,6.

Поз. 15 Помпа потопяема

Технически данни:

За силно замърсени води

Q min 0.05 л/сек;

Н=5м

Поз. 16 дизел агрегат

Технически данни:

16,5kVA

влагозащитен

шумоизолиран

в комплект с табло АВР

Поз. 17 табло РТ АВР

Технически данни:

Таблото да е в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1 за стенен монтаж

Изключвателната възможност да е в съответствие с изискванията на IEC/EN 60898-1

Корпусът на таблото се свързва към защитния проводник РЕ

Поз. 18 КРШ

Технически данни:

Степен на защита IP54

Касетите се изработват с алуминиеви шини

Поз. 19 БКТП

Технически данни:

Стените на корпуса да са изпълниени от бетонни панели с рамки от ъглова стомана и арматурна мрежа, заварена за рамката. Подовият панел е с дебелина 80 мм и е изпълнен с външна рамка от П-профил №8.

Вратите да се изпълнят от стоманена ламарина  б=1.5 мм, с фиксиращо устройство при отворено положение

Помещенията на БКТП да са оразмерени за трансформатор ТМ 800 кVА

В БКТП да се изпълни осветителна инсталация – във всяко помещение да се монтират осветителни тела, които да се включват от ключове, монтирани на фасадата на ТНН. На фасадата на ТНН да се монтира и контакт 220V.

Разпределителната уредба СрН да се изпълни с КРУ 20 kV, тип SM6.

РУ на БКТП да се оборудва с три шкафа – един «вход» /IM/ , един «Защита трафо» /QM/ и  един «мерене» /GBC-B/.

Разпределителна уредба ниско напрежение да се изпълни с РУ 0,4 кV

Поз. 20 ТРАНСФОРМАТОР

Технически данни:

ТМ 250/20/0,4 кV.

Поз. 21 ЗОНОВ ЛЪЧИТЕЛ

Технически данни:

Nел.=3кВт

U=220V

Поз. 22 ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР

Технически данни:

Lсм=2400м3/h

Н=200Па

Nел.=0.356кВт

U=380V

Поз. 23 КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР

Технически данни:

Lsm=800 м3/ч

Н=100Па

Nел=0.13 кВт

U=220V

Поз. 24 КЛИМАТИЧНА.ИНВЕРТОРНА МУЛТИ - СПЛИТ СИСТЕМА

Технически данни:

Qот=3,52кВт;

Qхл=3,62кВт;

Nел=1,1кВт;

U=220V

Поз. 25 БИТОВ ВЕНТИЛАТОР

Технически данни:

Lсм=100 м3/ч

Н=50Па

Nел.=0.016кВт

с обратна клапа

U=220V

Поз. 26 КЛИМАТИЧНА.ИНВЕКТОРНА МУЛТИ - СПЛИТ СИСТЕМА

Технически данни:

Q1хл=2,6кВт,

Q1от=2,9кВт

Q2хл=3,5кВт

Q2от=3,8кВт

Nел=1,9кВт

U=220 V

Поз. 27 КЛИМАТИЧНА.ИНВЕКТОРНА МУЛТИ - СПЛИТ СИСТЕМА

Технически данни:

Q1хл=2,6кВт,

Q1от=2,9кВт

Q2хл=3,5кВт

Q2от=3,8кВт

Nел=1,9кВт

U=220 V

Поз. 28 КЛИМАТИЧНА.ИНВЕКТОРНА МУЛТИ - СПЛИТ СИСТЕМА

Технически данни:

Q1хл=2,6кВт,

Q1от=2,9кВт

Q2хл=3,5кВт

Q2от=3,8кВт

Nел=1,9кВт

U=220 V

Поз. 29  АСПИРАТОР

Технически данни:

Lсм=250м3/ч

Nел =0.3 кВт

U=220V

Поз. 30 КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР

Технически данни:

Lsm=220 м3/ч

Н=140Па

Nел=0.6 кВт

U=220V

Поз. 31 КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР

Технически данни:

Lsm=220 м3/ч

Н=140Па

Nел=0.6 кВт

U=220V

Поз. 32 ПЕЧКА ЗА БАНЯ

Технически данни:

двустепенна

Nел=1.2 кВт

U=220V

Поз. 33 БОЙЛЕР ВОДОВОДЕН С ЕЛ. ПОДГРЕВАТЕЛ

Технически данни:

1 СЕРПЕНТИНА

V=200Л

Nел=3кВт,

U= 380V

НЕРЪЖДАЕМ

вертикален

стоящ

Поз. 34 СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

Технически данни:

абсорбираща площ 3 м2

вакуумно тръбен

Поз. 35 ПОМПЕНА ГРУПА ЗА СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

С ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Групата се състои от:

а) циркулационна помпа

b) сферичен кран с вграден възвратен вентил, термометър и връзка към групата за безопастност

d) дебитомер с изолация, настройка и страничен сферичен кран за пълнене и източване

е) предпазен вентил 6 bar

f) изход 3/4'' към разширителния съд

g) манометър 10 bar

h) сферичен кран за пълнене и източване

i) устройство за монтиране на стена

k) изолация

Поз. 36  РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД

ЗАТВОРЕН С РАБОТЕН ОБЕМ V = 400 л.

Технически данни:

Бивалентен бойлер с две серпентини.

Защитен от корозия стоманен водосъдържател на бойлера с емайлирано покритие

Загряване на цялото водно съдържание, посредством разположена до дъното на бойлера нагревателна серпентина.

Поз. 37  ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР

Технически данни:

с   гравитационна клапа

Lсм=10000м3/h

Н=50Па

Nел.=3кВт

U=380V

Поз. 38 КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР

Технически данни:

Lsm=640 м3/ч

Н=300Па

Nел=0.18 кВт

U=220V

Поз. 39 КАНАЛЕН ЕЛНАГРЕВАТЕЛ

Технически данни:

Lsm=640 м3/ч

Nел=6 кВт

U=380V

Поз. 40 КАНАЛЕН ФИЛТЪР

Технически данни:

Материал - синтетично влакно

Кутия - поцинкована стомана

Плосък филтър с поцинкована мрежа

Клас на филтрация / степен на филтрация: G3 / 89%

Поз. 41 ЗОНОВ ЛЪЧИТЕЛ

Технически данни:

Nел.=1,5кВт

U=220V

- 2.3.3. Изграждане на ел.захранващо трасе за ПС Балчик с дължина 70 м.

Проектът за външно кабелно трасе предвижда електропровод който да свърже ВЕЛ „Албена” 20 kV с трафопоста на обекта. Проектът включва подземно полагане на 70 м кабел и заземителна инсталация

2.3.4. Изграждане на външен водопровод за захранване на ПС Балчик с дължина 197 м.

Водовземането ще се осъществи от съществуващ водопровод ø125. Предвижда се водопроводът да се изпълни от ПеВПø140, осигуряващ оразмерително водно количество със скорост  v =1,70m/s.

След влизането на водопровода в парцела ще се изгради водомерна шахта. В шахтата се предвижда да се монтират 2 броя шибърен СК ø100, коминиран водомер Dn100, филтър Dn100, възвратна клапа Dn100 .

2.3.5. Изграждане на отвеждаща дъждовна канализация с дължина 895 м.

Канализацията е с дължина 895 м. и преминава по общински път до достигане на ПИ 02508.544.45 общинска собственост за озеленяване. Тя ще отвежда незамърсени дъждовни води посредством PVC тръба с Dn500.Sn=8kN/m.

  - Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя

За потребностите на собствения си и друг персонал под негов контрол, работещ по Договора, Изпълнителят трябва да предостави всички необходими офиси, помещения за обществени нужди, квартири и други удобства за собствена сметка.

  - Условия на работа

- Работата да се извършва по време на нормалните работни часове. В случаите, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с Инженера;

- Изпълнителят ще предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства, в т.ч. средства за указване на първа помощ;  и облекло;

- Изпълнителят трябва да организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни;

- Изпълнителят трябва да обезпечи осветление на работните места и обекта;

- Изпълнителят трябва да обезпечи противопожарно оборудване.

- Изпълнителят трябва да обезпечи нормални санитарно-хигиенни условия на територията на обекта предмет на СМР за своите работници в т.ч. условия за: хранене, преобличане, отдих, снабдяване с питейна вода на строителния обект.

  - Правила за безопасност и общ правилник за обекта

Изпълнителят носи пълната отговорност за спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на обекта. Те трябва да съответстват на приложимите закони, наредби и инструкции на местните власти.

Изпълнителят писмено ще информира Инженера за всякакви извънредни опасности, предвидени при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани.

За всяка работна площадка при изпълнение на отделните подобекти от предмета на поръчката, Изпълнителят ще определи отговорник, който освен надзор за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността и сигурността на мястото.

Изпълнителят носи пълната отговорност по отношение спазването на нивата на шум, до нормативно определените стойности, в изпълнение на изискванията на:

- Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението и

- Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

Всички работници трябва да са облечени със защитни облекла, жилетки с рефлектиращи ленти и да са снабдени с предпазни каски, предпазни очила, прахозащитни маски, антифони при работа в шумни условия, ботуши, ръкавици, маски за заваръчни работи, колани за монтажни работи.

По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да изготви и спазва ”План за безопасност и здраве” – предварително одобрен и утвърден от Възложителя.

Изпълнителят е длъжен спазва проекта по част ”План за безопасност и здраве” и да съдейства на Координатора по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа.

  - Качество на предвидените СМР, системи за проверка и контрол в процеса на тяхното изпълнение

Всички видове работи да се изпълняват съгласно изискванията на действащите нормативни актове, строителни правила и норми. Вложените материали и изделия да отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. За доказване на качеството при доставката всяка партида или количество трябва да бъдат придружени от съответните сертификати и декларации за съответствие, при това преди доставката, те ще бъдат одобрявани от Инженера. Строителни материали без придружаващите документи не се допускат до работните складове на Изпълнителя и до строителната площадка.

Навсякъде в документацията за участие, в т.ч. и в работния проект, където се цитират конкретни стандарти, участникът следва да използва цитирания или еквивалентен стандарт.

Възложителят и/или Инженерът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Инженера.

Измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания съгласно ПИПСМР и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

  - Изкопни работи

Преди да се пристъпи към изпълнението им се предвижда:

- почистване и временно повърхностно отводняване на строителната площадка;

- монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения;

- геодезично трасиране на оси и контури на земните съоръжения;

- изграждане на временни пътища;

- подготовка и доставка на необходими продукти и приспособления за извършване на земни работи (укрепителни елементи, стълби, рампи и др.);

- в изкопите, където е възможна появата на опасни газове или пари се извършват периодични измервания, съобразно резултатите от които ръководител дава съответните разпореждания;

- преди започване на работа в изкопи с дълбочина по-голяма от 1,5 м техническият ръководител проверява устойчивостта на откосите или укрепването;

- отлагане трасетата на водопроводните и канализационните клонове и местоположението на ревизионните шахти, пожарните хидранти и сградните водопроводни отклонения на терена. Извън очертанията на изкопите на водопроводните и канализационните мрежи по трасетата им се разполагат реперни точки, които се реперират с най-малко три характерни постоянни точки на терена. Сигнализират се по подходящ начин и се опазват по време на работите, а при повреда, задължително се възстановяват;

- отлагане по геодезичен път точното местоположение на площадковото елзахранване, проводниците за захранване на осветителните тела, кабелите ниско напрежение (НН);

Изкопните работи ще се изпълняват съгласно изискванията на „Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите” 1985 г., „Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения” 1988г. и „Правилник за безопасността на труда при СМР” 1998 г.

Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите обезводнени, независимо от източника на вода. Повърхностните и подземни води, които попаднат в изкопите, трябва да бъдат отстранени от Изпълнителя по начин, одобрен от Инженера.

Траншейните изкопни работи следва да се предприемат, когато Изпълнителят е набавил всички необходими материали така, че непосредствено след тях да се извърши полагане, монтаж и обратно засипване. Не се позволява открити изкопи да се оставят за продължително време поради ненабавени материали.

Изкопаната почва, в т.ч. глини се извозва в строителните граници на обекта или в прилежащи на обекта имоти общинска собственост със самосвали, като разположението на местата за временно съхранение или депониране и маршрута на движение на самосвалите се съгласува с Възложителя и Инженера.

Извозване на изкопания материал, ако не може да остане в близост до изкопа, с оглед улесняване потоците на движение на работници, техника и автомобили.

При изкопните работи се съблюдават проектните коти на дъно изкоп и проектните наклони. По време на изкопните работи се упражнява технически контрол на качеството на работата, като се наблюдават нивата и размерите на траншеята или площния изкоп (ямата). Непосредствено след изпълнението (или по време на извършване) на линейни и площни изкопи се извършват и укрепителните работи, там където се изисква по проект или по необходимост. Инженерът приема котите на дъното на изкопа задължително с акт, след контролно измерване с нивелир. Дъната на траншеите задължително се подравняват с пясък до проектната кота. Без прието дъно и пясъчна настилка полагане на тръби не се разрешава.

  - Материали

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в Българските и/или Европейските стандарти. Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него, както и в съответствие с изискванията посочени в Плана за гарантиране на качеството на материалите влагани в строителството” от Работния проект (от настоящата тръжна документация)

В случай, че в Инвестиционния проект конкретен материал е обозначен с посочване на марка, производител или патент, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики.

Докато не е дадено одобрението на Инженера няма да бъдат поръчвани никакви материали или работи. Такова одобрение не освобождава Изпълнителя от неговите задължения и отговорности по този Договор.

  - Извършване на насипни работи и вертикална планировка

- Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовачни машини трябва да осигурява безопасно движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса.

- Обратните насипи се изпълняват по нареждане на техническия ръководител, след като бетонът на подземните съоръжения е набрал 70% от проектната якост, или по указание на проектанта.

- Уплътняването на обратния насип започва от участъци в близост до подземните съоръжения (фундаменти, подпорна стена и др.) с постепенно отдалечаване от тях.

- При послойно уплътняване на обратни насипи демонтажът на укрепването трябва да се извършва отгоре надолу в процеса на насипването.

- При изпълнение на обратни насипи:

- на фундаменти на различни нива уплътняването започва от най-дълбоките места;

- едностранно на подпорни стени, фундаменти и др. се вземат мерки за осигуряване на устойчивостта на конструкцията;

- с ширина по-малка от 0,7 м не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята, в тези случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и уплътняване.

- Не се допуска:

- оставянето на прикачени валяци по наклонени терени, без да са застопорени;

- изнасянето на работния орган на булдозери или товарачни машини навътре от ръба на откоса при напречното им движение по време на извършване на обратни насипи;

- работа с електротрамбовки при дъжд или грамотевици;

- достъпът на лица в радиус от 10,00 м при работа с булдозери.

- Изпълнителят трябва да представи за одобрение от страна Възложителя и Инженера обща програма за изпълнение на всички насипи от началото до края на строителството на разглежданата част от обекта.

- По съображение на Изпълнителя и/или по технологични причини различните видове насипни материали могат да бъдат депонирани на места (временни депа) - съгласувани с Възложителя и Инженера.

- Всички насипи трябва да се изграждат в съответствие с одобрена от Възложителя и Инженера технология и машини. Изпълнителят няма право и не е допустимо да  се отклонява от технологията или да сменя машините без да е получил писменото съгласие на Възложителя и Инженера, изключения относно отклонения в технологията или в някоя от машините ще се допуска само в крайни случаи и то при положение, че тези отклонения няма да са в ущърб на качеството на извършваните строителни работи.

- Изпълнителят трябва да има на обекта лабораторен пункт за текущо определяне на обемната плътност и водно съдържание на глинените насипи, както и обемната плътност и зърнометричния състав на скалните материали.

- За определяне на някои по-сложни изискващи специално оборудване геотехнически параметри както и зърнометричен състав на едър скален материал, ако при изкопите възникне такъв, трябва да се използват от Изпълнителят услугите на на независими изпитвателни лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация”, имащи необходимия опит, висококвалифициран персонал и традиции в областта на лабораторните изследвания на строителни почви за подобен вид строителство.

- Технологията за изграждане на всеки отделен вид насип в зависимост от материала трябва да съдържа следните елементи:

- - организация на полагане, разриване и подравняване на материалите в насипите, осигуряваща най-добри условия за изграждане на хомогенни по височина и площ насипи;

- - дебелина на единичен пласт в неуплътнено състояние;

- - брой на ходовете на уплътнителните машини в единица ивица;

- - начин и машини за създаване на добра връзка между отделните пластове на глинените насипи;

- - начин и място (кариера, насип, депо) за добавяне на допълнително количество вода за увеличаване на водното съдържание на глинестите материали (ако се установи необходимост от това);

- - начин и машини за уплътняване на трудно достъпни места (контактни зони на глинения насип със скатовете, около преминаващи през насипите комуникации, ревизионни шахти и др.);

- - машини за разриване, подравняване, уплътняване, навлажняване, хомогенизиране и др.

- Повърхностите на всички уплътнени насипи трябва да бъдат в такова състояние, което да позволява лесно и бързо придвижване на транспортни средства.

- Ако глинени насипи има опасност да контактуват в скатове с отворени пукнатини, същите задължително трябва да се обработят с цименто-пясъчен разтвор или бетон, с оглед гарантиране сигурността на тези насипи срещу механична суфозия.

- Глинените насипи трябва да се изграждат задължително на сухо – ако поради някакви обстоятелства се появи подпочвена вода в количество, непозволяващо нормално провеждане на строителство, Изпълнителят е длъжен да предприеме за своя сметка всички подходящи мерки за ефикасно организирано отвеждане на тези води.

- Ако предварително се установи, че материалите са преовлажнени, Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за намаляване на тяхното водно съдържание до допустимия толеранс, чрез разстилане на материала и оставане да „изсъхва”, неколкократно обработване с фреза и др.

- Разтоварването на материали и тяхното разриване трябва да се изпълнява по начин, който да осигурява еднаква дебелина на всеки единичен пласт по цялата насипвана площ.

- Всеки готов валиран пласт трябва да бъде равномерно уплътнен по цялата площ и да има хомогенна плътност и влажност по цялата си дебелина.

- Всеки пласт от глинените насипи ще се смята за добре уплътнен само когато и двата показателя – обемна плътност на скелета и водно съдържание за всяка една контролна проба отговарят на проектните изисквания. Удовлетворяването само на един от двата показателя няма да се счита за достатъчен критерий (доказателство) за постигнато качество и респективно Изпълнителят трябва да предприеме коригиращи мерки за своя сметка, така че да удовлетвори изискванията на Възложителя и Инженера едновременно и по двата показателя.

  - Засипване и уплътняване на изкопите

Канализационните тръби се засипват над теме тръба с пясък (с дебелина съгласно проектните части), а водопроводните тръби - с мека земна почва, уплътнява се добре ръчно и след това се дозасипват с трошен камък.

Степента на уплътняване на засипването зависи от условията на натоварване. Ако е необходимо, уплътняването на покритието над тръбата се прави на ръка. Механично уплътняване на запълването директно над тръбата трябва да се прави едва тогава, когато е положен слой с пясък над върха на тръбата. Уплътняването се извършва с вибрационна трамбовка на пластове до 20 см до достигане на проектната плътност на материала за обратна засипка.

Обръщаме внимание, че при засипване трябва да се спазват всички изисквания за засипка при еластични тръби.

  - Хидравлично изпитване на канали

Непосредствено след завършването на всички монтажни работи се изпълнява хидравличното изпитване на канала. То се извършва на участъци от РШ до РШ, като времето за предварително напълване на участъка е 1час. Допустима стойност за добавка на вода – 0,15л/м2 овлажнена вътрешна повърхност при хидростатичен напор от 0,5 bar за време над 30 мин. Инженерът приема съответния канален клон и задължително се съставя акт.

  - Хидравлично изпитване на водопровода

Начинът на изпитване се състои от необходимо предварително изпитване, включително фазата за декомпресиране, изпитване на спада на налягането и основно изпитване.

Работната хидравлична проба на тръбитe се извършва на участъци с подходяща дължина. Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа чрез частично запълване с пресята пръст‚ като се внимава да се оставят открити съединенията‚ за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на хидравличната проба и за да се  избегне хоризонтално  изместване или  вертикално изместване на тръбите‚ подложени на налягане. Запълването с вода започва от най–малко подложената на налягане точка на участъка‚ където се инсталира манометърът. За да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени.

- Предварително изпитване

Изпълнението на предварителното изпитване е предварително условие за основното изпитване. Целта е да се създадат предварителни условия за промени на обема в зависимост от налягането, времето и температурата.

Етапи:

След промиването и обезвъздушаването, налягането във водопровода се изравнява с  атмосферното за време най-малко 60 мин. Не трябва да се допуска проникване на въздух в изпитваните участъци.

След периода на декомпенсиране, налягането във водопровода се повишава постепенно и бързо (за по-малко от 10 min) до пробното налягане STR, което се поддържа в продължение на 30 min , чрез постоянни или краткотрайни припомпвания. През това време тръбопроводът се оглежда за видими неплътности.

Изчаква се 1 час , след което се измерва остатъчното налягане.

При успешно предварително изпитване, процесът продължава. Ако налягането е намаляло с повече от 30% от STR, предварителното изпитване се прекъсва и налягането във водопровода се изравнява с атмосферното. Проверяват се условията и предварителното изпитване се повтаря най малко след 60 min.

- Основно изпитване

Последователност на оперaциите при изпитване на водопроводите Възприет е метода на измерване на източеното водно количество:

1.Повишава се налягането до достигане на пробното налягане STR, което сe поддържа 1 час с помпа;

2.Помпата се изключва  и се чака още 1 час;

3.Измерва се разликата в понижението на налягането;

4.Отново чрез помпа се достига пробното налягане;

5.Източва се водно количество, така че да се достигне измереното понижение на налягането при пробата  с 10-15%, като се измерва обема на източената вода.

Така измерените загуби не трябва да надвишават изчислените по формулата в приложение №7 от Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи от 19.04.2005г.

dVmax=1.5VdP(1Еw+De.ER)

dVmax – допустимите загуби на вода в l

V – обем на изпитвания участък в l

dP – измерените загуби на налягане в kPa

Еw- модул на еластичност на водата в kPa

ER- модул на еластичност на стената на тръбата по посока към периферията в kPa

e- дебелина на стената на тръбата в m

D- вътрешен диаметър на тръбата в m

1.2 e коефициент за допустимото съдържание на въздух преди основното изпитване

STR –System test pressure (налягане за изпитване на системата)

Ако dV е по – малко от dVmax  пробата е успешна. При по големи стойности пробите продължават.

При изпитването на водопроводната мрежа трябва да бъдат спазени изискванията на Приложение №7 към Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи от 19.04.2005г.

  - Промивка и дезинфекция на водопровода

Преди пускането на мрежата в експлоатация се извършва промивка на тръбопроводите (хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За извършената промивка се съставя акт.

Водопроводът се промива с технически чиста вода за прочистване на механични замърсявания от вътре. След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез вкарване в него на разтвор от натриев хипохлорид или  хлорна вар. Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се определят от местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна  дозата 20 - 40 г активен хлор на  1 м3 вода и престой, не по-кратък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ на дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 м. След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат.

- 2.15.	РПОИС

Изпълнителят трябва да представи, в срок до 14 календарни дни от получаване на съобщението за Датата за Започване, на Инженера РПОИС (работен проект за организация и изпълнение на строителството), отговарящ на изискванията на чл.чл. 136, 137 и 138 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изменение на РПОИС се допуска при спазване на ФИДИК. Изпълнителят трябва да представи на Инженера детайлно описание на всички аспекти на извършваните работи. Начинът и организацията ще се представят за одобрение на Инженера преди дадени работи, касаещи РПОИС, да са започнати по програма.

РПОИС ще съдържа стъпка по стъпка описание на специфичните операции и дейности. Трябва да се конкретизират важните моменти от програмата и всички разрешителни, изискващи се преди започване на операциите. Изпълнителят трябва да опише подробно мерките и средствата за безопасност, които да се обезпечат за извършване на предложените работи.

Изпълнителят ще преработи РПОИС ако бъде изискано от Инженера и ако той приеме забележките на Инженера. Ако Изпълнителят не е съгласен и реши да не коригира РПОИС, той трябва писмено да информира за това Инженера  като ясно изложи причините.

Одобрението от Инженера на РПОИС не освобождава Изпълнителя от неговите задължения за безопасно извършване на работите и в съотстветствие със спецификациите и Договора.

- 2.16. Въвеждане на обекта в експлоатация

В процеса на изпълнение на строителните и  монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

След окончателното завършване на подобектите и успешното преминаване на 72 часовите проби и хидравлични изпитания /по подобекти/, се инициира подготовката за назначаване на държавна приемателна комисия.

Строежът ще се приеме и въведе в експлоатация, съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

Всички такси заплатени от Изпълнителя за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа (обекта) в експлоатация се възстановяват на Изпълнителя срещу представяне на положителни становища и първични финансови документи от съответната инстанция. Тези суми не трябва да бъдат включени в предлаганата от участниците цена за изпълнение на обекта на поръчката.

- 2.17. Период на изпълнение на поръчката

Предвиденият срок за изпълнение на СМР и въвеждане в експлоатация на обекта е  не повече от 20 месеца.

Периодът за съобщаване на дефекти е 6 месеца и започва да тече след въвеждане на обекта в експлоатация /сертификат за приемане на обекта/.

- Въвеждането в експлоатация на обекта следва да бъде осъществено не по-късно от 31.12.2014г.

3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

# Организация на строителството

Работният план за организация на строителството ще бъде изработен и изпълняван от Изпълнителя.

Изпълнителят следва да изготви и изпълнява Организационен план който има за задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес на площадката от деня на съставяне на протокол образец 2 (за откриване на строителна площадка) до деня на съставянето на акт образец 15 за установяване годността на строежа. Тази представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) по време на провеждането на строително производствения процес на площадката. Този организационен план най-общо следва да е съобразен с общия ситуационен план за строителство, с Плана за изпълнение на временно строителство, с Плана за ликвидиране на пожари и аварии, в т.ч. със схемата на евакуационните пътища и схема на местата със специфични рискове, с комплексния-план график за последователността на извършване на СМР и свързаните с него опасности и рискове на етапите:

- подготовка на площадката за СМР;

- изпълнение на груб строеж до кота „0”;

- изпълнение на груб строеж над кота  „0”;

- изпълнение на покриви;

- монтаж на стени, тавани дограми;

- изпълнение на сградни и площадкови  инсталации и съоръжения;

- монтаж на Технологично оборудване

- изпълнение на довършителни  работи, настилки и вертикална планировка

За изпълнението на проекта строителят изготвя РПОИС (Работен проект за организация на строителството), в който проект се уточняват отделните етапи/участъци за изграждане на обекта, който проект се съгласува от Инженера.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

# 4.1 Общо

От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

# 4.2 Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна, общинска или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по този Договор.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти, повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти. Преди да се издаде сертификат за приемане на подобектите, Изпълнителят трябва да предостави удовлетворителни доказателства, че подобни искове за щети са законово решени.

# 4.3 Изисквания за предварителна инспекция / одобрение

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тази спецификация.

# 4.4 Открити изкопни работи

Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни ограждения, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство.

Изпълнителят трябва да предостави за одобрение на Инженера детайли за маркировката, бариерите с конуси и други средства за контрол на движението на работници, техника и автомобили, не по-малко от 15 дни преди предложената дата за започване на работа.

Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора в следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.

# 4.5 Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Инженера, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да прилага превантивни предпазни  мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Инженера.

# 4.6 Експлозивни работи и взривове

Не се разрешава употребата на експлозиви.

# 4.7 Опазване на дърветата и зелените площи

Не е разрешено разчистване имота на ПС и на трасетата на довеждащите комуникации (водопровод и елпровод) при тяхното прокарване от прорасла дървесна и храстова растителност във връзка с предстоящо изпълнение на СМР или в хода на самото строителство премахване, преместване или окастряне на единични дървета без необходимите за това разрешения от съответния компетентен контролен орган.

5. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ

# 5.1.  Доставка и Заменяне

Преди да достави Технологичното оборудване или материали на обекта, Изпълнителят трябва да представи на Инженера и Проектанта на обекта пълни спецификации на артикулите. Доставката и монтажът се извършват само след получено писмено одобрение от страна на Инженера и Проектанта.

В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна са одобрени, трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички изисквания на Договора, и трябва да отговаря на следните условия:

- 1) Всеки материал или артикул, предаден за одобрение на Инженера, трябва да е равностоен на указания в Спецификацията материал или артикул. Трябва да има готови наличности, от същото качество и  достатъчно количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Технологичното оборудване и Материалите трябва да отговарят на спецификацията, трябва да са съвместими с проекта и употребата им не трябва да налага допълнителни работи или да изисква промени в работата;

- 2) За всички промени искането трябва да бъде придружено от цялата информация, необходима на Инженера, за да се направи оценката, включително производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, доклади от тестове, протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат;

- 3) Допълнително Изпълнителят трябва да преработи и предостави за одобрение на Инженера и Проектанта всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна;

- 4) Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от Договора трябва да бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава замяна или промяна. Ако това не е направено, Инженерът има правото да анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на Договора, или да оцени и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната направена от Изпълнителя

- 5) Всички заменени артикули Технологичното оборудване и материали трябва да бъдат поставени, монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на производителя, освен ако не е упоменато друго;

- 6) Изпълнителят няма и не трябва да предявява иск за удължаване на времето или за нанесени щети в следствие на забавяне от страна на Инженера при разглеждането на предложената замяна или пропуск на Инженера да одобри предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна, ще бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще организира дейностите си така, че да компенсира за загубеното време;

- 7) Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не освобождава Изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи.

# 5.2. Складиране и охрана на оборудване и материали

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и Технологично оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят трябва да:

- организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората;

- окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите;

- получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания.

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и Технологичното оборудване, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните условия:

- Инженерът е получил препоръките на производителя за складиране на площадката;

- Инженерът е установил и одобрил района, където ще се складира материала.

Не е разрешено по време на изпълнението на строежа да се заемат територии извън имота предмет на настоящата обществена поръчка без необходимите за това разрешения.

# 5.3. Инсталиране и тестване на Технологичното оборудване и строителни работи

Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата с нужното качество и в срок.

Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на необходимите коти, като назначи квалифициран геодезист, който да определи всички оригинални точки, изходни линии и нива с исканата точност.

Пълните инструкции за монтаж от производителя, включително допустимите толеранси, трябва да бъдат предоставени при предаването на Чертежите.

Всички работи ще бъдат инсталирани в съответствие с Чертежите, вкл. съгласно спецификацията на производителя.

Възприетите процедури за тестване и методология трябва да се предадат за одобрение от Инженера, преди започването на всеки тест.

# 5.4. Общо за пробите

За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати, и да изпрати на Инженера по четири копия от всеки такъв. Такива сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки или Технологично оборудване са тествани в съответствие с изискванията на Договора за строителство и трябва да упоменават резултатите от извършените проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките, доставени на Площадката.

6. ПОЧИСТВАНЕ

# 6.1 Общо

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването трябва да се отстранят от Изпълнителя по начин, който не замърсява околната среда и не затруднява свободното движение на работници, обслужваща и строителна техника по пътища и площадки в границите на имота на обекта за строителство и/или извън него.

Отпадъците според вида и източника на тяхното генериране трябва да бъдат събирани, натоварвани, транспортирани, разтоварвани, временно съхранявани, първично третирани, оползотворявани, предавани за рециклиране и/или обезвреждани в съответствие с условията на Закона за управление на отпадъците и неговите подзаконови нормативни актове.

С цел превенция от разкалване Изпълнителят е длъжен да предвиди мерки свързани с почистване ходовата част на автомобилите и на строителната техника, както и мерки свързани с направата на временни подходи (рампи) при вход и изход от отделните строителни площадки на специфични строителни подобекти предвидени за изпълнение по предмета на поръчката, както и на вход/изход от ПС.

# 6.2 Окончателно почистване

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние.

7. Строителни книжа, ЧЕРТЕЖИ, Изпълнителна и екзекутивна документации

Изпълнителят е отговорен за изготвяне по време на строителството на Строителни книжа, Изпълнителна и екзекутивна документации (съвкупност от актове, протоколи и екзекутивни чертежи; декларации за съответствие на материалите и оборудването; разрешения за въвеждане в експлоатация, удостоверение по чл. 52 от ЗКИР и др.), съгласно действащото в България приложимо законодателство и изискванията от настоящата техническа спецификация.

# 7.1. Изпълнителна документация

Изпълнителят е отговорен за изготвяне по време на строителството на Изпълнителната документация и предаването й на Възложителя при завършване на строително – монтажните работи, в по четири екземпляра – един “Оригинал” и три “Копия”, на Български език.

Съдържанието на задължителния обхват на Изпълнителната документация трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на другите приложими към изпълняваните видове СМР и изпитания технически нормативни актове и стандарти. То подлежи на уточняване и съгласуване между Страните, в срок до 30 /тридесет/ дни след подписване на Договора.

В състава на Изпълнителната документация Изпълнителят трябва да включи и декларациите за съответствие на всички материали и технологичнво оборудване, придружени със съответните сертификати за произход и за качество и паспорти за Технологичното оборудване, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите за съответствие към него, приложими към обекта.

Част от Изпълнителната документация са и становищата и разрешенията за въвеждане в експлоатация, издадени от Специализираните държавни и местни контролни органи и от заинтересованите Експлоатационни дружества и лица, съгласували работния проект, издали становища (разрешения) за строителството на обекта.

Отделните документи от Изпълнителната документация трябва да се съставят по време на строителството в технологична последователност, отговаряща на изпълнението на съответните части от Работите, а окончателното им комплектоване в документацията и нейното предаване на Възложителя за проверка и одобрение, следва да предхожда или да придружава уведомлението на Изпълнителя за готовността му за съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане за строежа - Акт обр. 15.

# 7.2. Работни чертежи

Работните чертежи /инвестиционния проект/ са задължение на Възложителя. Едно копие от всеки чертеж ще бъде предоставено на Изпълнителя.

# 7.3. Изчисления

Изпълнителят трябва да предостави за преглед и одобрение на Инженера изчисленията, обясняващи всяко проектно решение, което се отклонява от проекта, предоставен от Възложителя.

7.4. Екзекутивна документация

Екзекутивните чертежи са задължение на Изпълнителя. Той трябва да поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи. Тази информация трябва да включва дълбочина на засипване на тръбопроводите, тип почва, размери и местоположение на съществуващите съоръжения (шахти, опорна дига и други), вид, размер и местоположение на електрическите и други кабели. Чертежите трябва да показват всичко, включително връзки към сгради и кранове.

В хода на работите един път месечно Изпълнителят трябва да прехвърля цялата информация от посочените чертежи на Auto-CAD файлове и да ги предава поотделно на Инженера и Възложителя в две копия – едното показващо свършената работа, а другото подчертаващо направените промени.

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Размерът на хартията на допълнителните чертежи трябва да е същият като чертежите.

При приключване на всички работи, Изпълнителят трябва да представи екзекутивните чертежи, съгласувани с проектанта, и трябва да се подпише, удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Два комплекта в печатен формат трябва да се предадат за одобрение на Възложителя и Инженера. При получаване одобрението на Възложителя и Инженера, Изпълнителят трябва да предаде два комплекта Auto-CAD файлове на CD ROM носители, и четири печатни комплекта, които са подпечатани “Екзекутивни чертежи”.

“Екзекутивните чертежи” трябва да включват цялата регистрирана информация от гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на Договора.

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя и Инженера и одобрени от тях.

В екзекутивните чертежи ясно трябва да се отбележат вида и свойствата на всяка тръба/кабел/полимерно фолио/геотекстил.

Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да се определи местоположението на подобектите, мрежите и комуникациите съоръженията и тръбопроводите, включително нивата на тяхното разположение.

Данните посочени в екзекутивните чертежи трябва да отразяват параметрите, характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.).

Проучването трябва да се извърши преди да се засипят изкопите.

Трябва да се спазват изискванията на общинските власти и съответните оператори на комунални услуги.

Освен екзекутивните чертежи, задължение на Изпълнителя е да изготви и предаде на Възложителя геодезическо заснемане на цялото строителство, с нанасяне върху специализирана кадастрална карта.

7.5. Кадастрално заснемане на кадастрални данни на изградения обект

Документацията за кадастралното заснемане трябва да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и подържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Екзекутивното кадастрално заснемане на обекта с неговите подобекти трябва да включва подробно геодезическо заснемане на изградените: ВиК и ЕЛ мрежи, газови мрежи и съоръженията към тях.

Новоизградени проводи и съоръжения трябва да се заснемат при спазване на условията съгласно чл.21 ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №18 от 03 юни 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура.

Преди да се внесе в общинската администрация, кадастралното заснемане трябва да се представи на Възложителя и Инженера за преглед и одобрение.

Изпълнителят трябва да представи заедно с удостоверението по чл.52, ал.5 от ЗКИР и документацията за кадастрално заснемане в 4 /четири/ екземпляра на хартиен носител и в 2 (два) екземпляра на електронен носител заснемане (графичните файлове да бъдат записани в *DWG, *CAD и *ZEM формати, текстовите материали в MS Excel и MS Word).

8. СРЕЩИ

# 8.1 Срещи, предхождащи строителството

След датата за влизане в сила на Договора, но преди началото на действителното строителство, ще се насрочат две отделни и различни срещи.

Първата среща ще включва Възложителя, Изпълнителя, Проектанта и Инженера. Целта на тази среща е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на изискванията, представяне на документи, изисквани от Изпълнителя, преди да започне работа, доставки на основно технологично оборудване и приоритети, строителни процедури и всеки специфичен и уникален критерий, който трябва да се спазва или каквито и да са други въпроси, представени на Инженера в писмен вид, две седмици преди срещата.

Втората среща ще включва Възложителя и други заинтересовани местни институции, а също така Изпълнителя и Инженера. Основната цел е да се запознаят местните институции с предстоящите строителни дейности.

# 8.2 Срещи в хода на работата

Редовни срещи ще се провеждат в офиса на Възложителя ежеседмично и в офиса на Инженера ежемесечно. При нужда ще се свикват други срещи.

Представянето от страна на производителите на технологично оборудване, доставчици и пр., ще бъде отговорност на Изпълнителя.

На редовните срещи трябва да присъстват следните страни:

- Възложителя;

- Инженера;

- Изпълнителя;

- Проектанта;

- При необходимост представители на експлоатационни предприятия и други местни структури.

Като минимум дневният ред ще включва:

- Преглед на протоколите от минали срещи;

- Преглед хода на работата от края на последната среща;

- Забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работа;

- Разработване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията;

- Преработване на строителната програма/ако е необходимо/ и планиране хода на работа за следващия работен период;

- Проверки за качеството на строителните и монтажни работи;

- Безопасност и сигурност;

- Други текущи въпроси.

# 8.3 Други срещи

Когато е необходимо ще се организират други срещи - по искане на Възложителя, Инженера или Изпълнителя.

9. ФОТОСНИМКИ И ВИДЕО

Изпълнителят трябва да разполага с фотограф, който да прави снимков и видео материал. От фотографа се изисква да заснеме Площадките преди започване на работа. Снимки ще се направят в строителната фаза на Работите и през интервал, показващ ключовите етапи в хода на работа. Всички снимки трябва да бъдат в цифров формат. Изпълнителят ще отговаря за:

- 1) Фотографът да посещава Площадката, водейки се от хода на работите;

- 2) Общо тридесет (30) цветни фотографски снимки на всеки един подобект Инженерът ще запази правото си да отхвърля всяка снимка, която не е ясна или окончателна. Всяка експонация, която е отхвърлена, трябва да се заснеме отново;

- 3) Един път месечно снимките трябва да се предават на Инженера на CD-ROM носител и също така и отпечатани, като се придружени със следната информация:

- -    Име на Изпълнителя;

- -    Име на подобекта;

- -    Снимка Номер;

- -    Дата на заснемане;

- - Описание, указващо мястото на камерата, общо описание какво показва фотографията, и дали това е предварителна или снимка по време на строителството или монтажа.

Горепосочената информация трябва да бъде отразена във всяко име на файла.

10. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ

Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от Европейския съюз по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Добрич, в рамките на който се прави настоящата обществена поръчка, и в последствие ще се изпълнява договорът, следва да се предприемат надлежни мерки за осигуряване на информираност и публичност.

Мерките за информация и публичност имат за цел:

- да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС;

- да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея.

При изпълнение на конкретните мерки за информираност и публичност Изпълнителят следва да съблюдава насоките за Информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани от ОП Околна среда 2007 – 2013 (достъпни на сайта на програмата http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf).

При доставката на машини и технологично оборудване, предназначени за постоянно инсталиране, Изпълнителят следва да постави стикер (лепенка) на подходящо място на повърхността на оборудването, съгласно изискванията за публичност и информация на Оперативна програма „Околна среда”. Стикерът се предоставя от Възложителя.

Няма да бъде разрешено да се поставят рекламни материали, независимо дали временно или постоянно, освен такива, които Възложителят може да изиска за свои собствени нужди.

Изпълнителят следва да получи разрешение от Възложителя преди да предостави информация или да публикува материал, отнасящ се до предвидените за изпълнение дейности.

Достъпът на външни лица на строителната площадка, следва да бъде определен от Изпълнителя и съгласуван с Възложителя и Инженера.

11. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

# 11.1. Общо

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения (в т.ч. временни ограждения, портал/ли, указателни табели, фургони за работниците и др.), включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.

След поставяне на фургоните Изпълнителят трябва да изгради временни пътища и площадкови електро и ВиК мрежи, както и площадковото осветление.

# 11.2. Временно водоснабдяване

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на тръбопроводите и за проби. Изпълнителят трябва да осигурява с временен водопровод захранването на съществуващите сградни отклонения по време на извършване на строителни работи по съответната улица.

# 11.3. Временно ел. захранване

За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и оборудване за монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, Изпълнителят, координирано с ел. компанията, че ще изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

# 11.4. Санитарни възли

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни химически тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити, както трябва от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят трябва да предприеме всички подходящи мерки, за да опази околната среда (както на, така и извън Площадката – обект на СМР и предмет на поръчката) и да ограничи щетите и неудобствата за хора и имущество вследствие на замърсяване, шум и други последици от неговите действия.

Изпълнителят трябва да обезпечи щото въздушни емисии, повърхностните оттоци и пречистените отпадъчни води от дейността му да не надвишават стойностите, предписани от приложимите екологични Закони и поднормативни актове по прилагането им.

С оглед ограничаване вредното въздействие и размера на щетите в хода на изпълнение на настоящата поръчка за СМР - Изпълнителят следва да се придържа към следните изброени по-долу насочващи (ориентировачни) изисквания и препоръки без да се оганичава само до тях и тяхното изпълнение:

- 1) Препоръка: Където е възможно, да използва съществуващите възможности на сервитут за преминаване, вместо да създава нови такива.

  - Изискване: Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да ограничи и сведе до минимум шума, общата запрашеност на въздуха, възможностите за самовъзпламеняване и пожар на ПС, както и делът на депонираните отпадъци (образувани в резултат на неговата СМР дейност по предмета на поръчката) в района на имота или в непосредствена близост до него.

  - Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и от изпълнението на строителни дейности вътре и извън границите на строителната площадка, като внимателно планира и прецизира транспортни графици, маршрутите за преминаване, участъци за работа, престой и временно съхраняване;

- 4) Изискване: Да предприеме мерки в хода на изпълнение на СМР, с оглед ограничаване на заблатяването на строителната площадка и замърсяването на почвата, повърхностните и/или подземни води.

- 5) Изискване: Да извършва редовна проверка и поддържка на оборудването, с оглед ограничаване предпоставките за замърсяване на околната среда и подобряване безопасността на условията на труд;

6) Изискване: Да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи противопожарни запаси и сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места, а за установените разливи или случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху строителната  площадка да се води Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност;

- 7) Изискване: Да спазва и прилага нормативните разпоредби за безопасни условия на труд на работното място и за опазване на човешкото здраве при изпълнение на настоящият предмет на поръчката;

- 8) Изискване: Да спазва и прилага разпоредбите на рамковия Закон за опазване на околната среда и изискванията на всички произтичащи от него специализирани екологични Закони, Наредби, Правилници и/или Програми и Планове при изпълнение на настоящият предмет на поръчката;

9) Изискване: В хода изпълнение на предмета на поръчката за СМР да предприема мерки за защита от аварии, бедствия и катастрофи и за ограничаване на последиците от тях

- 10) Изискване: Изпълнителят на СМР да разработи и спазва вътрешен Авариен план, утвърден от Възложителя, включващ най-малко следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;

- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;

- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;

- действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на технологичното оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията;

- действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”)

- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;

- действия за почистване на замърсяванията на строителната площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;

- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;

- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.